Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

“Губкинский горно-политехнический колледж”

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

_____________О.Н. Потапова

«______» _____________20___ г

Методические указания по выполнению

практических  работ по МДК 04.01 «Электроснабжение и автоматизация процесса обогащения»

по специальности 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых»

Разработал    преподаватель                Е.А.Проскурина

Рассмотрено и одобрено ПЦК  в сфере электроэнергетики и машиностроения

«      »                           2020 год         Протокол №__________

Председатель комиссии                                              /И.В.Марченко/

2020

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение

- Практическая работа: «Устройство машин постоянного тока»

- Практическая работа: «Устройство и пуск синхронных двигателей.»

- Практическая работа: «Изучение устройства предохранителей»

- Практическая работа: «Трансформатор с масляным охлаждением»

- Практическая работа: «Изучение устройства масляного  выключателя.»

- Лабораторная работа: Устройство и принцип действия отделителей, короткозамыкателей и разъединителей

- Лабораторная работа: Автоматические выключатели

- Лабораторная работа: Электромагнитные контакторы  КТ

- Практическая работа: «Изучение конструкции рубильников, пакетных выключателей и кнопок».

- Практическая работа: «Устройство разъединителей для внутренней установки».

- Практическая работа: Электропривод щековой дробилки

- Практическая работа: «Изучение схемы пуска асинхронного двигателя»

- Практическая работа: Техника чтения схем

- Практическая работа: «Изучение схем защиты электродвигателей».

- Практическая работа: «Изучение типов трансформаторных подстанций, их конструкции и электрических схем».

- Практическая работа: «Расчет воздушных линий электропередач».

- Практическая работа: «Выбор сечений проводов и кабелей по их допустимому нагреву»

- Практическая работа: «Распределительные устройства до 10 кВ»

- Практическая работа: «Выбор источников света»

- Практическая работа: «Эффективность и качество освещения»

- Практическая работа: «Устройство и область применения источников света»

- Практическая работа: «Сборка схем включения газоразрядных ламп»

- Практическая работа: «Оказание первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током»

- Практическая работа: «Защитное заземление»

- Практическая работа: «Организационные мероприятия. Оформление работы распоряжением, нарядом-допуском, перечнем работ»

- Практическая работа: «Защитные средства в электроустановках до и выше 1000В (основные и дополнительные)»

- Практическая работа: «Опасные зоны производственного оборудования»

- Практическая работа: «Определение величины электрического тока,  протекающего по телу человека при его прикосновении к токоведущим частям

- Практическая работа: «Устройство и принцип действия электромагнитного реле»

- Практическая работа: «Устройство и принцип действия теплового реле»

- Практическая работа: «Устройство и принцип действия емкостных преобразователей»

- Практическая работа: «Магнитный усилитель».

- Практическая работа: Устройство и принцип действия датчиков скорости.

- Практическая работа: «Изучение  устройства  и  работы  датчиков  контроля  работы  оборудования»

- Практическая работа:  «Фотоэлектрические датчики».

- Лабораторная работа: Исследование метрологических условий производственных помещений

- Лабораторная работа: Определение зависимостей, характеризующих электрическое сопротивление тела человека

- Практическая работа: Изучение средств измерения и автоматического контроля уровня жидкостей.

- Практическая работа: Измерение давления

- Лабораторная работа: Приборы для измерения вязкости

- Лабораторная работа: Методы и приборы измерения температуры

- Практическая работа: Изучение конструкции и марок  низковольтных кабелей и проводов.

Введение

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены практические  и лабораторные работы. Направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических умений,  они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки обучающихся.

Выполнение лабораторных и практических работ направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам МДК 01.04 «Электроснабжение и автоматизация процесса обогащения».

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

- развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; конструктивных и др.;

- выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

В ходе выполнения заданий у учащихся формируются практические умения и навыки обращения с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).

Наряду с формированием умений и навыков в процессе выполнения практических и лабораторных  работ обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Состав заданий для практической  работы спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством учащихся.

Необходимыми структурными элементами практической или лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности обучаемых, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения учащимися запланированными умениями.

Выполнению практических и лабораторных работ предшествует проверка знаний, их теоретическая готовность к выполнению задания, проведение с учащимися инструктажа по соблюдению требований техники безопасности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема:Устройство и основные части электрической машины

Цель: Изучить устройство МПТ.

Теория.

С точки зрения происходящих электромагнитных процессов принято выделять в машине две части: 1) часть, обеспечивающую создание магнитного потока — индуктор, и 2) часть, в которой наводится э. д. с., — якорь. В машинах постоянного тока якорь вращается, а индуктор, имеющий явно выраженные полюсы чередующейся полярности, — неподвижен. Необходимыми элементами современной машины постоянного тока являются также коллектор и щетки. Основные части машины показаны на рис. 1-5.

Индуктор состоит из главных полюсов 1, станины 2 и добавочных полюсов 3. Якорь состоит из зубчатого сердечника 4 и обмотки 5. На одном валу с сердечником якоря размещается также коллектор 6. Все перечисленные части служат для проведения магнитного потока или тока и называются активными частями.

В рассмотренной машине с чередующейся полярностью полюсов индуктора выпрямление э. д. с. и тока производится при помощи коллектора и щеток.

Рис, 1-5. Продольный и поперечный разрезы машины постоянного тока П61

2 — главные полюсы; 2 — станина; з — добавочные полюсы; 4 — зубчатый сердечник якоря; & — обмотка якоря; 6 — коллектор; 7 — вал; 8 — подшипники; 9 — подшипниковые щиты; 10 — щеткодержатели; 11 — вентилятор; 12 — коробка зажимов

Для нормальной работы машины (рис. 1-5), передачи вращающего момента, обеспечения необходимой жесткости и прочности активных частей имеются конструктивные части: вал 7, подшипники 8, подшипниковые щиты 9 и  плита с подшипниковыми стойками, щеткодержатели 10. Для охлаждения машины служит вентилятор 11.

Главные полюсы предназначены для создания основного магнитного потока в машине. Полюс (рис. 1-6) состоит из сердечника 1 и катушки возбуждения 2. Со стороны, обращенной к якорю, сердечник полюса имеет расширенную часть — полюсный наконечник, при помощи которого достигается необходимое распределение магнитного потока в зазоре между полюсами и якорем. Наконечник используется также для крепления катушки возбуждения. В современных машинах сердечник полюса собирается на заклепках из листовой стали толщиной 0,5—1 мм. Катушка изготовляется из медного или алюминиевого Обмоточного провода. Намотка катушки малых машин производится на шаблон, а крупных машин на жесткий каркас.

Полюс прикрепляется к станине 3 при помощи болтов 4. Станина представляет собой короткий полый цилиндр, по которому проходит магнитный поток от одного полюса к двум соседним. Кроме того, станина является основным конструктивным элементом статора, обеспечивающим жесткость и прочность всего индуктора. Если диаметр станины не превышает 1 м, то к ней крепятся также подшипниковые щиты. Станина снабжается лапами для установки на фундаменте или, при небольших размерах, фланцем. Станины современных машин изготовляются из стального проката или стального литья.

Добавочные полюсы предназначены для улучшения коммутации и применяются в машинах мощностью свыше 0,6 кВт. Добавочный полюс (рис. 1-8), так же как главный, состоит из сердечника 1 и катушки, 2. Добавочные полюсы устанавливаются между главными и крепятся к станине болтами. Обычно сердечники добавочных полюсов выполняются из стальной поковки, но в машинах, работающих при резко переменной нагрузке, они выполняются из листовой стали.

Для изготовления сердечника якоря применяется листовая электротехническая сталь толщиной 0,5 мм. Если диаметр якоря не превышает 1 м, то сердечник собирается из цельных дисков (рис. 1-9) либо колец, а при больших диаметрах сердечник собирается из кольцевых сегментов (рис. 1-10). Для уменьшения потерь от вихревых токов поверхность дисков и сегментов покрывается изоляционным лаком. Если осевой размер сердечника превышает 25 см, то обычно его выполняют из отдельных пакетов толщиной 40—80 мм, между которыми оставляют вентиляционные каналы (радиальные) шириной 8—10 мм. По окружности сердечника якоря имеются пазы для укладки обмотки.

Обмотка якоря выполняется из медных проводов круглого или прямоугольного сечения и состоит из заранее заготовленных секций, концы которых припаивают к петушкам пластин коллектора. Обмотку делают двухслойной: размещают в каждом пазу две стороны различных якорных катушек,— одну поверх другой. Для прочного закрепления проводов обмотки якоря в пазах используют деревянные, гетинаксовые или текстолитовые клинья. Деревянные клинья, широко применявшиеся в электродвигателях старых конструкций, не обеспечивают надежного крепления обмотки в пазах сердечника, поскольку при высыхании настолько уменьшаются в объеме, что могут выпасть из паза. В некоторых конструкциях машин пазы не расклинивают, а обмотку крепят бандажом.

На рис. 1-12 показан разрез паза якоря машины небольшой мощности. Обмотка выполнена из обмоточного провода 1. Изоляция паза состоит из картона электроизоляционного 2 и лакоткани 3.

Между слоями обмотки помещена прокладка 4 из электроизоляционного картона.

Коллектор устанавливается на валу якоря рядом с сердечником. Исполнение коллектора зависит главным образом от мощности машины и скорости вращения. Обычно рабочей поверхностью коллектора является боковая цилиндрическая поверхность.

Рисунок 1-13 Коллектор

Коллектор собирают из пластин 7 твердотянутой меди, изолированных друг от друга миканитовыми прокладками 4.

Пластина имеет выступающую часть— «петушок» 5, к которому припаивают провода обмотки якоря.

Внутренняя часть пластины выполнена в виде ласточкина хвоста 6 и служит для ее крепления. Коллектор крепят на валу якоря при помощи нажимных колец 3, изолированных от пластин миканитовыми конусами и цилиндрами, Прочно зажимающих края ласточкина хвоста после сборки коллектора.

Для создания контакта между коллектором и неподвижными частями машины применяются щетки.

Рис. 1-14. Щеткодержатель со щеткой

1 — щетка; 2 — гнездо щеткодержателя; 3 —рычаг; 4 — пружина

В современных машинах применяются почти исключительно электрографитированные щетки. Щетки помещаются в щеткодержателе и посредством рычага и пружины прижимаются к коллектору (рис. 1-14). Давление на щетку составляет 1,5—2,5 н/см2. Щеткодержатели закрепляются на пальце или на траверзе и удерживают щетку в определенном положении относительно рабочей поверхности коллектора. Наиболее распространен радиальный щеткодержатель, в котором направление перемещения щетки совпадает с продолжением радиуса коллектора. Для нереверсивных машин применяются наклонные щеткодержатели. В зависимости от тока машины на одном пальце помещается один или несколько щеткодержателей, щетки которых включены параллельно. Передача тока от щетки к пальцу осуществляется гибким кабелем. Все пальцы одной полярности соединяются между собой сборными шинами, от которых затем идут отводы к зажимам машины.

Применяемые в машинах постоянного тока щетки имеют маркировку, характеризующую их состав и физические свойства. Щетки, используемые в машинах общепромышленного назначения, подразделяются на три основные группы: графитные, угольно-графитные и медно-графитные. В целях нормальной работы и продления срока службы коллектора следует применять для каждой машины щетки только той марки, которая определена заводом-изготовителем с учетом мощности, конструкции, условий работы и электрической характеристики машины.

Подшипниковые щиты электрических машин служат в качестве соединительных деталей между станиной и якорем, а также - опорной конструкцией для якоря, вал которого вращается в подшипниках, установленных в щитах.

Выводы обмотки якоря и обмотки возбуждения подводятся к зажимам, которые обычно размещаются в специальной коробке 12 (рис. 1-5).

Все вращающиеся части машины: сердечник якоря с обмоткой, коллектор и вентилятор размещаются на общем валу, который изготовляется из стали. Вал опирается на подшипники. В современных машинах мощностью до 400 кВт применяются подшипники качения, при больших мощностях и в специальных случаях — подшипники скольжения. Подшипники закрепляются в щитах машины или в подшипниковых стойках. Подшипниковые щиты крепятся болтами к станине, а подшипниковые стойки устанавливаются на фундаментной плите.

Подшипниковые щиты электрических машин постоянного тока изготовляют методом литья (преимущественно из стали, реже из чугуна и сплавов алюминия), а также сварки или штамповки. В центре щита имеется расточка под подшипник, в которой устанавливают шариковый или роликовый подшипник качения. В мощных машинах постоянного тока в ряде случаев используют подшипники скольжения.

Задание

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Зарисуйте рисунки 1-6,1-8,1-9,1-12,1-13,1-14. Подпишите на рисунке элементы, из которых они состоят.

- Опишите изготовление сердечника.

- Опишите обмотку якоря, укладку в пазы и крепление.

- Опишите устройство коллектора и его крепление.

Контрольные вопросы

- Как называется часть машины, создающая магнитный поток? Из каких элементов она состоит?

- Как называется часть машины, в которой наводится ЭДС? Из каких элементов она состоит?

- Какие конструктивные части МПТ служат для нормальной работы?

- Для чего предназначен коллектор и щетки?

- Для чего предназначены главные и дополнительные полюсы?

- Для чего служит полюсной наконечник?

- Где устанавливаются дополнительные полюсы, чем крепятся и из чего изготавливаются?

- В каких машинах устанавливают добавочные полюса?

- Какие щеткодержатели применяют в МПТ?

- Для чего служат подшипниковые щиты? Каким методом их изготовляют?

- Какие типы щеток применяют в МПТ?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ТЕМА:УСТРОЙСТВО И ПУСК СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Цель: Изучить устройство и пуск синхронных машин.

Задание

1.Ответьте на контрольные вопросы.

2. Зарисуйте рисунок 3 с нанесением элементов, из которых он состоит.

3. Зарисуйте схемы, изображенные на  рис. 4 а и б и опишите их.

4.Опишите метод асинхронного пуска.

Контрольные вопросы.

1.Какие машины называются синхронными?

2.Какие конструкции ротора синхронной машины Вы знаете?

3.Опишите конструкцию статора синхронной машины.

4. Назовите материал, из которого отливают станину.

5. Назовите материал, из которого изготовляют сердечник машины.

6.Почему сердечник машины выполняют из отдельных изолированных листов?

7. Опишите конструкцию ротора синхронной машины.

8. Опишите устройство полюса.

9. Как соединяются между собой обмотки полюсов?

10.Что необходимо для возбуждения синхронной машины?

11.Как классифицируются машины по способу возбуждения?

12. Почему запуск синхронных машин нельзя произвести обычным способом (подключением обмотки статора к трехфазной сети?

13. Какие способы пуска синхронных двигателей Вы знаете?

Теория.

Синхронцые машины выполняют с роторами двух конструкций: с явновыраженными полюсами (явнополюсными) и с неявновыраженными (неявнополюсными).

Рис. 1 Устройство электрической машины с явнополюсным ротором:

1 — корпус, 2 и 3 — сердечник и обмотка статора, 4 — ротор,

— вентилятор, б — выводы  обмотки статора, 7 - контактные кольца, 8 — щетки, 9 — возбудитель

Рис.2  Конструкция явнополюсного ротора и его деталей:

а — общий вид ротора, б — сердечник полюса ротора с успокоительной обмоткой, в — обмотка полюса; 1 — вал, 2 — контактные кольца, 3 — обод, 4 — полюс, 5 — обмотка возбуждения, б — заклепки, 7 — сегмент, замыкающий стержни успокоительной обмотки, 8 и 9 — наконечник и хвостовик полюса, 10 — катушка полюса, 11 — каркас обмотки полюса

Рис. 3 Схема возбуждения обмотки ротора синхронной машины:

1 — контактные кольца, 2 — ротор, 3 — статор, 4 — полюс,

5 — катушка полюса, 6 — возбудитель (машина постоянного тока), 7 - шунтовой регулятор, 8 — щетки

Станина (корпус) 1 синхронной машины (рис.1)отливается обычно из чугуна и служит для размещения в ней сердечника 2, в пазах которого  уложены катушки обмотки 3 статора. Сердечник представляет собой плотно спрессованный пакет изолированных штампованных листов электротехнической стали толщиной  0,35 — 0,5 мм с выштампованными в них вырезами, образующими в собранном пакете сердечника пазы, в которые уложена трехфазная обмотка ротора.

Явнополюсный ротор (рис. 2, а) состоит из вала 1, на который насажен стальной обод 3 с закрепленными на нем полюсами 4 с обмоткой,5. Обмотки полюсов (катушки возбуждения) соединены последовательно, образуя роторную обмотку возбуждения синхронной машины. Концы обмотки возбуждения присоединяют к контактным кольцам 2, изолированным от вала втулками из стеклоткани или миканита. Каждый полюс явнополюсного ротора состоит из сердечника и обмотки.

Полюс хвостовиком 9 закрепляется в специальных пазах обода ротора. Катушка 10 полюса (рис. 2, в) намотана прямоугольным или круглым медным проводом. Провода обмотки полюса изолированы и намотаны на каркас 11 из изоляционного материала. Ротор помещен внутри статора, закрытого подшипниковыми щитами, установленными на торцах станины.

Для возбуждения синхронной машины необходимо питание обмотки ее ротора постоянным током. В зависимости от способа питания этой обмотки различают системы независимого возбуждения и самовозбуждения. При независимом возбуждении в качестве источника питания обмотки служит генератор постоянного тока (возбудитель), установленный на валу ротора синхронной машины. Схема возбуждения синхронной машины от генератора (машины постоянного тока) показана на рис. 3. При самовозбуждении обмотка возбуждения питается постоянным током от выводов статора через выпрямитель.

Синхронные машины применяют в качестве первичных двигателей, когда требуется стабильная частота вращения механизма, приводимого в движение от электропривода.

Пуск синхронных двигателей.

Синхронный двигатель не имеет начального пускового момента. Если его подключить к сети переменного тока, когда ротор неподвижен, а по обмотке возбуждения проходит постоянный ток, то за один период изменения тока, электромагнитный момент будет дважды изменять свое направление, т. е. средний момент за период равняется нулю. При этих условиях двигатель не сможет прийти во вращение, так как его ротор, обладающий определенной инерцией, не может быть в течение одного полупериода разогнан до синхронной частоты вращения.

Существует несколько способов пуска двигателя. Эти способы заключаются в том, что в процессе пуска ротор двигателя разгоняется до скорости вращающегося поля, после чего двигатель входит в синхронизм и начинает работать как синхронный. Применение получили пуск с помощью разгонного двигателя, частотный пуск и асинхронный пуск. Наибольшее распространение имеет асинхронный пуск.

Асинхронный пуск аналогичен пуску асинхронного двигателя. Для этого на роторе в полюсных наконечниках размещают пусковую обмотку. Эта обмотка выполняется по типу короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя. При пуске трехфазная обмотка статора включается в сеть. Ток, который будет протекать по этой обмотке, создаст вращающееся магнитное поле. Оно наведет в пусковой обмотке ротора ЭДС и ток. В результате взаимодействия тока пусковой обмотки ротора с вращающимся магнитным полем образуется момент, под действием которого ротор придет во вращение и развернется до скорости, близкой к скорости поля. После разгона ротора до частоты вращения, близкой к синхронной, постоянный ток, проходящий по обмотке возбуждения, создает синхронизирующий момент, который втягивает ротор в синхронизм.

Применяют две основные схемы пуска синхронного двигателя.

Схема а: обмотка возбуждения постоянно подключена к возбудителю, сопротивление которого по сравнению с сопротивлением Rв весьма мало, поэтому эту обмотку в режиме асинхронного пуска можно считать замкнутой накоротко. С уменьшением скольжения до  s = 0,3 ÷ 0,4 возбудитель возбуждается и в обмотку возбуждения подается постоянный ток, обеспечивающий при s ≈ 0,05 втягивание ротора в синхронизм.

Схема б: обмотку возбуждения сначала замыкают на гасящий резистор, сопротивление которого Rдоб превышает в 8 — 12 раз активное сопротивление Rв обмотки возбуждения. После разгона ротора до частоты вращения, близкой к синхронной (при s ≈ 0,05), обмотку возбуждения отключают от гасящего резистора и подключают к источнику постоянного тока (возбудителю), вследствие чего ротор втягивается в синхронизм.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: «Изучение устройства предохранителей».

Цель работы:  «Изучение виды, устройство и работу предохранителей.

Теория

1.Плавкие предохранители применяются для защиты электроустановок от токов  короткого замыкания.

По принципу действия при разрыве тока в защищаемой цепи предохранители разделяются на четыре класса — плавкие, электромеханические, электронные и самовосстанавливающиеся предохранители (используют обратимые свойства по изменению сопротивления после воздействия сверхтока у некоторых проводящих полупроводниковых материалов).

Номинальный ток предохранителя, указанный на нем, равен наибольшему из номинальных токов плавких вставок, предназначенных для данной конструкции предохранителя.

Ток, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы( и не расплавляется), называют номинальным током плавкой вставки .Номинальный ток плавкой вставки должен быть всегда меньше или равен номинальному току предохранителя (Iном,вст<  Iном,пр).

Основным элементом предохранителя является плавкая вставка, которая сгорает (плавится) при значительном повышении тока в сети.

Рис.1 Перегорание плавкой вставки предохранителя.

Вставку выполняют в виде пластинки с вырезами, уменьшающими ее сечение на отдельных участках. На этих суженных участках выделяется больше теплоты, чем на широких. При номинальном токе избыточная теплота вследствие теплопроводности материала вставки успевает распространиться к более широким частям, и вся вставка имеет практически одну температуру. При перегрузках (I≈I∞max) нагрев суженных участков идет быстрее; так как только часть теплоты успевает отводиться к широким участкам. Плавкая вставка плавится в одном самом горячем месте . При коротком замыкании (I>>I∞) нагрев суженных участков идет настолько интенсивно, что практически отводом теплоты от них можно пренебречь. Плавкая вставка перегорает одновременно во всех или в нескольких суженных местах.

В электрических сетях до 1 кВ применяются плавкие предохранители следующих видов:
-с открытой плавкой вставкой серии П; предохранители этой серии не имеют устройств, ограничивающих объем дуги, выброс пламени и частиц расплавленного металла;
-с полузакрытым патроном серии СПО или ПТ; патрон предохранителя этих серий открыт с одной или двух сторон, что несколько ограничивает выбросы пламени и металла;
-с закрытым патроном, в котором дуга гасится без выброса ионизированных газов; в предохранителях без наполнителя, плавкая вставка находится в заполненном воздухом патроне (серий Е27, ЕЗЗ, ПР1, ПР2, ПРС), в предохранителях с наполнителем — в патроне, заполненном кварцевым песком (серий НПН, ПН2, ПНБ, ПРТ и др.). Предохранители серий Е и ПРС — пробочные.

Наиболее распространенными в сетях до 1000 В являются:

ПР -2  - предохранитель разборный ;

НПН – насыпной предохранитель неразборный;

ПН – 2  - предохранитель насыпной разборный .

Основные типы предохранителей имеют номинальные токи от 15 до 1000 А.

Плавкие вставки делят на:

- Инерционные (способны выдерживать значительные  кратковременные перегрузки током) и Безынерционные  (с ограниченной способностью к перегрузкам).

Рис.2

Предохранители серий ПР1 и ПР2 применяются для защиты установок переменного тока с напряжением до 250 В (первый габарит) и с напряжением до 500 В (второй габарит). Они могут использоваться и для защиты установок постоянного тока напряжением до 220 и 440 В. Предохранители серии ПР выпускаются на номинальные токи от 15 до 1000 А в двух исполнениях (по длине) патронов (на 230 и 500 В).

Предохранитель серии ПР2 (рис. 2) состоит из фибрового патрона 1 с концевой металлической обоймой 3, на которой имеется резьба, плавкой вставки 2, крепящейся к контактным ножам 5, и металлических колпачков 4 с резьбой и прорезями для контактных ножей. Предохранитель вставляется в две контактные стойки с пружинящими губками. Необходимое контактное нажатие между контактной стойкой и головкой или ножом патрона осуществляется в предохранителях 6—60 А за счет пружинящих свойств контактных губок стойки, в предохранителях на 100—350 А при помощи стальной кольцевой пружины и в предохранителях на 600— 1000 А с помощью винта с пластмассовой рукояткой, установленного на контактной стойке. Предохранители на 100, 200 и 350 А_ имеют унифицированные контактные стойки, как у рубильников и переключателей единой серии. Предохранители серии ПР1отличаются от предохранителей ПР2 размерами и конфигурацией отдельных деталей.

Процесс гашения дуги в плавком предохранителе ПР-2 происходит следующим образом. При отключении сгорают суженные перешейки плавкой вставки, после чего возникает дуга. Под действием высокой температуры дуги фибровые стенки патрона выделяют газ, в результате чего давление в патроне за доли полупериода поднимается до 4—8 МПа. За счет увеличения давления поднимается вольт-амперная характеристика дуги, что способствует ее быстрому гашению.

Рис.3 Предохранитель серии ПН2

Предохранители серии ПН2 обладают повышенной коммутационной способностью и, начиная с тока 5000 А, работают как токоограничивающие.

Эти предохранители более совершенны, чем предохранители ПР-2. Корпус квадратного сечения 1 предохранителя типа ПН-2 изготавливается из прочного фарфора или стеатита. Внутри корпуса расположены ленточные плавкие вставки 2 и наполнитель — кварцевый песок 3. Плавкие вставки привариваются к диску 4, который крепится к пластинам 5, связанным с ножевыми контактами 9. Пластины 5 крепятся к корпусу винтами. В качестве наполнителя в предохранителях ПН-2 используется кварцевый песок.

Плавкая вставка предохранителей ПН-2 выполняется из медной ленты толщиной 0,1— 0,2 мм. Для получения токоограничения вставка имеет суженные сечения 8. Плавкая вставка разделена на три параллельных ветви для более полного использования наполнителя. Применение тонкой ленты, эффективный теплоотвод от суженных участков позволяют выбрать небольшое минимальное сечение вставки для данного номинального тока, что обеспечивает высокую токоограничивающую способность. Соединение нескольких суженных участков по-следовательно способствует замедлению роста тока после плавления вставки, так как возрастает напряжение на дуге предохранителя. Для снижения температуры плавления на вставки наносятся оловянные полоски 7 (металлургический эффект).

При коротком замыкании плавкая вставка предохранителя ПН-2 сгорает и дуга горит в канале, образованном зернами наполнителя. Из-за горения в узкой щели при токах выше 100 А дуга имеет возрастающую вольт-амперную характеристику. Градиент напряжения на дуге очень высок и достигает (2—6)104 В/м. Этим обеспечивается гашение дуги за несколько миллисекунд.

Структура условного обозначения предохранителя ПН2-ХХХ

- ПН – вид предохранителя,

- 2 – номер серии,

- ХХХ – номинальный ток: 100 А; 250 А; 400

Таблица №1

| Тип предохранителей | Токи вставки, А |
| --- | --- |
| ПН2-100 | 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 |
| ПН2-250 | 80; 100; 125; 160; 200; 250 |
| ПН2-400 | 200; 250; 315; 355; 400 |
| НПН2-60 | 6; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 63 |

Рис.4  Время-токовая (защитная) характеристика плавкого предохранителя

Кривая, показывающая зависимость времени нагрева и плавления вставки предохранителя от значения тока называется время-токовой или защитной характеристикой плавкого предохранителя (рис. 4). Раньше эти характеристики назывались ампер-секундными. Из рис. 4 видно, что при номинальном токе плавкой вставки (Iном. вс) ее время плавления равно бесконечности. Это означает, что такой ток вставка выдерживает без разрушения неограниченно длительное время. При значениях тока 1,3Iном. всплавкая вставка предохранителя плавится в течение часа. При токах, превышающих эти значения, плавкая вставка плавится тем быстрее, чем больше значение тока. Например, при токе, равном 10IНом. вс, плавкая вставка предохранителей серии ПК имеет 0,1 с, а у предохранителей серии ПСН время  0,05 с.

Условное графическое обозначение на электрических схемах рис.5

Недостатки предохранителей.

- предохранители срабатывают при токе, значительно превышающем номинальный ток плавкой вставки, и поэтому избирательность отключения не обеспечивает безопасность отдельных участков сети;

-отключение сети плавкими предохранителями связано обычно с перенапряжением;

- возможны однофазные отключения и последующая аномальная работа установок;

-одноразовость срабатывания и значительное время на замену.

Задание.

- Внимательно прочитайте инструкцию.

- Зарисуйте рис. 2 и рис. 3 с обозначением всех элементов.

- Опишите процесс гашения дуги в предохранителях ПР и  ПН

- Запишите в тетрадь структуру маркировки ПН2

- Перечертите в тетрадь рис.4 и опишите его.

- Запишите в тетрадь пункт 2 Ремонт предохранителей

- Составьте алгоритм ремонта предохранителя ПН-2 и запишите в тетрадь.

- Ответьте на контрольные вопросы.

- На рисунке 6 элементы обозначены цифрами, в аннотации буквами. Указать буквы, соответствующие каждой цифре.

Рис. 6

Контрольные вопросы.

- Для чего предназначены предохранители?

- На какие  классы  по принципу действия при разрыве тока в защищаемой цепи подразделяются?

- Как обозначаются предохранители на электрических схемах?

- Для чего вставку выполняют в виде пластинки с вырезами, уменьшающими ее сечение на отдельных участках?

- Чем отличаются предохранители ПР1 и ПР2?

- Расшифруйте НПН 2 – 60.

- Что называется время-токовой (защитной) характеристикой  плавкого предохранителя?

- Что называется номинальным током предохранителя?

- Что называется номинальным током плавкой вставки?

- Какие предохранители лучше, с закрытым патроном или с открытой плавкой вставкой и почему?

- Какие недостатки имеют плавкие предохранители?

- Какие достоинства плавких предохранителей?

- Какие правила техники безопасности надо соблюдать при замене предохранителей?

- На какие номинальные  токи выпускаются предохранители серии ПР?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема : Трансформатор с масляным охлаждением.

Цель: Изучить устройство силового трансформатора.

Теория.

Трансформатор – электромагнитный аппарат, преобразующий ток одного напряжения в ток другого напряжения одной и той же частоты.

Рис.1 Устройство силового масляного трансформатора мощностью

1000 — 6300 кВ-А напряжением 35 кВ:

1 — бак; 2 — вентиль; 3 — болт заземления; 4 — термосифонный фильтр; 5 — радиатор; 6 — переключатель; 7 — расширитель; 8 — маслоуказатель; 9 — воздухоосушитель;

10 — выхлопная труба; 11 — газовое реле; 12 — ввод ВН; 13 — привод переключающего устройства; 14 — ввод НН; 15 — подъемный рым; 16 — отвод НН; 17 — остов;

18 — отвод ВН; 19 — ярмовые балки остова (верхняя и нижняя); 20 — регулировочные ответвления обмоток ВН; 21 — обмотка ВН (внутри HH); 22 — каток тележки.

Масляный трансформатор ТМ (рис. 1) состоит из магнитопровода с размещенными на нем обмотками высокого напряжения (ВН) и низкого напряжения (НН), бака и крышки с вводами. Выводы обмоток ВН и НН, изоляторы смонтированы на крышке, которая крепится к баку болтами и уплотняется прокладкой из маслостойкой резины. На крышке также расположены колпак привода переключателя и расширитель. Для перемещения при монтаже и ремонте трансформатор снабжен стальными катками.
          Переключатель служит для изменения числа витков первичной обмотки, а следовательно, коэффициента трансформации при регулировании в определенных пределах вторичного напряжения трансформатора. Так, трансформаторы мощностью до 1000 кВ-А имеют три ступени регулирования напряжения в пределах ±5%, трансформаторы мощностью более 1600 кВ-А — пять ступеней регулирования в тех же пределах.
В баке трансформатора находятся магнитопровод с обмотками и трансформаторное масло.

Магнитопроводы.

Магнитопровод набирают из изолированных между собой (для уменьшения потерь от вихревых токов) листов холоднокатаной электротехнической стали толщиной 0,35 - 0,5 мм. В качестве межлистовой изоляции чаще всего применяют лаки.

По способу сборки различают стыковые (рис.2 а) и шихтованные (рис.2 б) магнитопроводы. В стыковыхмагнитопроводахстержни и ярма собирают и скрепляют раздельно, а затем устанавливают в стык и соединяют между собой. В месте стыка во избежание замыкания листов устанавливают изоляционные прокладки. В шихтованных магнитопроводахярма и стержни собирают как цельную конструкцию с взаимным перекрытием отдельных слоев в месте стыка («впереплет»).

Рис.2 Сборка магнитопровода

Шихтованныемагнитопроводы имеют значительно меньшее магнитное сопротивление, чем стыковые; поэтому последние применяют сейчас только в микротрансформаторах.

Листы магнитопровода стягивают посредством шпилек 4 и накладок 1, изолированных от листов изоляционными шайбами 2 и трубками 3 (рис.3).

Рис.3 Изоляция шпильки, стягивающей листы магнитопровода

Форма поперечного сечения стержней зависит от мощности трансформатора: в небольших трансформаторах применяют стержни прямоугольного сечения (рис.4, а), в трансформаторах средней и большой мощности — стержни ступенчатого сечения (рис.4, б, в) с числом ступеней, возрастающим с увеличением мощности трансформатора. В трансформаторах большой мощности для улучшения теплоотдачи между пакетами стали магнитопровода устраивают вентиляционные каналы (рис.4, в).

Рис.4 Форма сечения стержня

Обмотки.

Обмотки трансформаторов отличаются друг от друга типом, количеством витков, поперечным сечением и маркой провода, направлением намотки, изоляционными расстояниями и толщиной витковой изоляции. Чем больше напряжение трансформатора, тем больше количество витков; с увеличением мощности возрастают сечения проводов и размеры обмоток. Плотность тока в обмотках выбирают по условиям нагрева в пределах 2,5—4 А/мм2.

Обмотки трансформаторов выполняют из проводов круглого и прямоугольного сечения, изолированных хлопчатобумажной пряжей или кабельной бумагой.

Обмотки бывают цилиндрические, располагаемые на стержнях, концентрические и дисковые, располагаемые на стержнях в чередующемся порядке.

Расширитель

Расширитель служит для локализации (компенсации) колебаний уровня масла в силовом трансформаторе при изменении температуры. Кроме того, он уменьшает площадь соприкосновения с воздухом открытой поверхности масла и, следовательно, защищает масло от преждевременного окисления кислородом.

Расширитель представляет собой металлический цилиндр, соединенный с баком трубопроводом. Их устанавливают на трансформаторах напряжением 6 кВ и выше, мощностью 25 кВ-А и более. Объем расширителя выбирают таким, чтобы при всех режимах работы трансформатора от отключенного состояния до номинальной нагрузки и при колебаниях температуры окружающего воздуха от —45 до +40°С в нем было масло (обычно 8—10% объема масла, находящегося в трансформаторе).

При нагревании масло из бака трансформатора (рис.5) по трубе, соединяющей его с патрубком 7, вытесняется в расширитель; при снижении температуры оно поступает обратно в бак. На торцовой стенке корпуса 2 расширителя установленмаслоуказатель 1 и нанесены краской три горизонтальные черты с контрольными цифрами: —45, +15 и +40°С. Это означает, что в неработающем трансформаторе уровни масла, отмеченные черточками, должны соответствовать указанным температурам окружающего воздуха. Другая торцовая стенка корпуса крепится болтами на маслоуплотняющей прокладке. Через разъем производят чистку и окраску внутренней поверхности расширителя.

Рис. 5 Устройство расширителя трансформатора.

Для сбора и удаления осадков и влаги со дна расширителя предназначен отстойник 10 с отверстием, закрываемым пробкой 9 и служащим также для слива масла из расширителя. Изменение в расширителе уровня масла, а следовательно, его объема компенсируется атмосферным воздухом, поступающим в расширитель из окружающей среды через осушитель, подсоединяемый к патрубку 6. Отверстие с пробкой 5 предназначено для заполнения расширителя маслом, кольца 3 — для подъема, патрубок 4 — для соединения с предохранительной трубой. Чтобы осадки не попадали в трансформатор со дна расширителя, конец патрубка 7 выступает внутри расширителя на 50—60 мм.
Расширитель устанавливают немного выше уровня крышки 6 трансформатора с помощью опорных пластин 12, которые приварены к кронштейнам 11, закрепляемым на крышке болтами.

Маслоуказатель служит для контроля за уровнем масла в трансформаторе. На расширителях трансформаторов I и II габаритов устанавливают плоскиемаслоуказатели. На трансформаторы III и IV габаритов устанавливают трубчатый маслоуказатель, который работает по принципу сообщающихся сосудов. В последние годы на трансформаторах IV габарита и выше устанавливают стрелочные магнитные маслоуказатели, отличающиеся более совершенной конструкцией и надежностью в работе.

Масляные трансформаторы с расширителями мощностью 1000 кВ-А и более снабжаются газовыми реле для защиты от всех видов внутренних повреждений, сопровождающихся выделением газа и ускоренным перетоком масла из бака трансформатора в расширитель, а также от утечки масла из трансформатора и попадания воздуха в бак. Реле предназначено для установки в маслопровод с условным проходом 50 и 80 мм, соединяющий бак трансформатора с расширителем, и может надежно работать при температуре окружающего воздуха от —45 до +40°С.

Для осушки поступающего в надмасляное пространство трансформаторов газа или воздуха и очистки его от промышленных загрязнений на патрубок расширителя устанавливают воздухоосушители.

Рис.6  Установка воздухоосушителя.

1 — воздухоосушитель; 2— патрубок внутри расширителя; 3 — расширитель; 4 — трансформаторное масло;11 — пробка для доливки масла в затвор воздухоосушителя.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

1.Дайте определение трансформатора?

2.Что находится в баке трансформатора?

3.Для чего предназначен переключатель?

4.Для чего магнитопровод набирают из отдельных листов электротехнической стали?

5.Сколько ступеней регулирования напряжения имеют трансформаторы мощностью до 1000 кВА и свыше 1600 кВА?

6.Какие бывают магнитопроводы по способу сборки?

7.От чего зависит форма поперечного сечения стержней магнитопровода?

8.Стержни какого сечения применяют в трансформаторах?

9.Чем отличаются друг от друга обмотки трансформаторов?

10.Из какого материала выполняют обмотки?

11.Какие бывают обмотки?

12.Для чего служит расширитель?

13.Как выбирают объем расширителя?

14.Для чего служит маслоуказатель? Какие бывают?

15.Для чего трансформаторы снабжаются газовыми реле? Где устанавливают?

16.Для чего устанавливают воздухоосушители?

ЗАДАНИЕ.

1.Ответить на контрольные вопросы.

2.Зарисовать рис.1 с нанесением элементов, из которых состоит трансформатор.

3.Зарисовать рис.2 и обозначить элементы, из которых он состоит.

4.Зарисовать рис.4 и подписать.

5.Зарисовать рис.5  с нанесением элементов, из которых состоит расширитель и описать.

6.Зарисовать рис.6 с нанесением элементов, из которых он состоит.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Изучение устройства масляного выключателя.

Цель: Изучить устройство и принцип действия масляного выключателя.

Теория.

Масляный выключатель — коммутационный аппарат в установках высокого напряжения, предназначенный для включений и отключений электрических цепей под нагрузкой, а также для отключения электроустановок при токах короткого замыкания и других повреждениях. Имеет ручное или автоматическое управление.Механизм для включения и отключения выключателя называется приводом. Дугогашение в таком выключателе происходит в масле.

Различают выключатели масляные баковые(многообъемные) — с большим объемом масла, масло служит и как дугогасящая среда, и как изоляция, и выключатели маломасляные (горшковые) — с малым объемом масла, масло служит только дугогасящей средой.

# По виду установки высоковольтные маслянные выключатели делятся

# -Опорные, то есть имеющие основную изоляцию на землю опорного типа. # -Подвесные, то есть имеющие основную изоляцию на землю подвесного типа. # -Настенные, то есть укрепленные на стенах закрытых распредустройств. # - Выкатные, то есть имеющие приспособления для выкатки из ячеек распредустройств. # - Встраиваемые в комплектные распределительные устройства.

Выключатели масляные баковые. Эти выключатели на напряжение до 20 кВ и относительно малые токи отключения выполняются большей частью однобаковыми (три полюса в одном баке), на напряжение 35 кВ и выше - трехбаковыми (каждая фаза в отдельном баке) с общим или индивидуальными приводами. Выключатели могут снабжаться электромагнитными или пневматическими приводами и работают с автоматическим повторным включением (АПВ).

Рис.1

Такой выключатель выполняют в виде стального бака 17, залитого трансформаторным маслом 15; в нижней части бака, изолированного внутри специальной фанерой 14, имеется маслоспускной кран 16. Уровень масла контролируется указательной трубкой 13. Бак крепится к чугунной крышке 10 при помощи болтов 11 и 12. Проходные изоляторы 9 с токоведущими стержнями, на концах которых укреплены неподвижные контакты 3, пропущены через крышку внутрь бака. Под крышкой бака размещается буферное воздушное пространство 6, из которого воздух отводится в газоотводную трубу 5.Включается и отключается масляный выключатель приводом, воздействующим на вал выключателя 8. При включении вал выключателя поворачивается по часовой стрелке и через систему, состоящую из кривошипно-шатунного механизма с тягами 7, 20, 21 и направляющей 19, поднимает контактную траверсу 1, на которой укреплены подвижные контакты 2 трех фаз выключателя. Подвижные контакты замыкаются с неподвижными, укрепленными па концах токоведущих частей проходных изоляторов. При этом отключающая пружина 18 сжимается и во включенном положении выключатель удерживается механической защелкой привода. При отключении привод смещает защелку. Под действием отключающих пружин и подвижных контактов, металлической траверсы 22 и штанги 23 последняя перемешается вниз и контакты  выключателя 3 и  1  расходятся.  Между ними возникает дуга, а вокруг нее—газовый пузырь 2, состоящий из продуктов разложения масла (70% водорода, 20% этилена, 10% метана).  Давление в газовом пузыре составляет 0,2 — 0.4 МПа. Водород обладает большой теплопроводностью и высокой электрической прочностью, что используется для гашения дуги.  Образующиеся газы проходят через слой масла и выходят в буферное пространство—верхнюю часть бака, не заполненную маслом.  Газы, проходя через слой масла, должны охладиться, иначе возможен их быстрый прорыв (если объем масла будет малый) и образование в буферном пространстве гремучей смеси при соединении водорода и кислорода. При слишком большом объеме масла может произойти выброс масла из бака через трубку 4. Поэтому необходимо постоянно контролировать уровень масла, его качество, а также чистоту поверхности проходных изоляторов, на которых могут скапливаться раскаленные частицы угля и металла, образуемые при выключении. Время отключения – 0,15 – 0,2 сек.

Преимущества баковых выключателей: простота конструкции, высокая отключающая способность, пригодность для наружной установки, возможность установки встроенных трансформаторов тока.

Недостатки:взрыво- и пожароопасность; необходимость периодического контроля за состоянием и уровнем масла в баке и вводах; большой объем масла, что обусловливает большую затрату времени на его замену, необходимость больших запасов масла; непригодность для установки внутри помещений; непригодность для выполнения быстродействующего АПВ; большая затрата металла, большая масса, неудобство перевозки, монтажа и наладки.

Малообъемные выключатели. Выпускают с одним горшком или колонкой на каждую фазу. Каждый разрыв цепи в малообъемном выключателе происходит в отдельном баке, в который встроена специальная дугогасительная камера обычно с поперечным дутьем.

Область применения маломасляных выключателей — закрытые распределительные устройства электростанций и подстанций 6, 10, 20, 35 кВ.Достоинствами маломасляных выключателейявляются небольшое количество масла, относительно малая масса, более удобный, чем у баковых выключателей, доступ к дугогасительным контактам, возможность создания серии выключателей на разное напряжение с применением унифицированных узлов.

Недостатки маломасляных выключателей: взрыво- и пожароопасность, хотя и значительно меньшая, чем у баковых выключателей; невозможность осуществления быстродействующего АПВ; необходимость периодического контроля, доливки, относительно частой замены масла в дугогасительных бачках; трудность установки встроенных трансформаторов тока; относительно малая отключающая способность.

Контрольные вопросы.

1. Для чего предназначены масляные выключатели?

2. Какие типы масляных выключателей Вы знаете?

3.Как делятся масляные выключатели по виду установки?

4.Что называется приводом  масляных выключателей?

5. Чем служит масло в баковых и горшковых масляных выключателях?

6. Где происходит гашение дуги в выключателях?

7.Какие еще силовые выключатели Вы знаете?

8.Какие достоинства и недостатки имеют баковые выключатели?

9. Какие достоинства и недостатки имеют малообъемные выключатели?

10.Как конструктивно выполнены баковые выключатели на напряжение до 20 кВ и выше?

Задание.

1.Ответьте на контрольные вопросы.

2.Зарисуйте рис.1 и опишите его.

3.Зарисуйте УГО масляного выключателя.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Тема: Устройство и принцип действия отделителей, короткозамыкателей и разъединителей.

Цель: Познакомить с устройством и принципом действия отделителей, короткозамыкателей и разъединителей.

Теория.

Короткозамыкатель КЗ предназначен для искусственного короткого замыкания на землю с целью вызвать отключение от защиты выключателя, установленного на питающем конце линии. Совместно с приводом ПРК-1У1 или ПРК-1ХЛ1 короткозамыкатель обеспечивает автоматическое включение и ручное отключение.

# Короткозамыкатели устанавливаются на трансформаторных подстанциях без выключателя на стороне высшего напряжения в сетях наружных установок. В установках 35 кВ применяют два полюса короткозамыкателя, при срабатывании которых создаётся искусственное двухфазное КЗ. В установках с заземлённой нейтралью (110 кВ и выше) применяется один полюс короткозамыкателя.

# Структура условного обозначения:

# КЗ - короткозамыкатель;

# 110,150,220 – номинальное напряжение, кВ;

# Б - усиленная изоляция;

# У - климатическое исполнение;

# 1 - категория размещения.

# В буквенной части обозначения: КЗ - короткозамыкатель; КРН - короткозамыкатель рубящего типа наружной установки; в цифровой части - номинальное напряжение, кВ, У - усиленная изоляция.

# УГО:

# Рис. 1 Короткозамыкатель КЗ-35

# На стальной коробке 1 установлен опорный изолятор 2. Вверху опорного изолятора расположен неподвижный контакт 3, находящийся под высоким напряжением. Подвижный заземленный контакт - нож 4 ( стальная трубка, на верхнем конце которой имеется медный контакт) укреплен на валу 5 привода короткозамыкателя. Основание 1 изолировано от земли. На вал 5 действует пружина привода, которая заводится в отключенном состоянии. Для включения подается команда на электромагнит привода, который освобождает защелку механизма. Под действием пружины нож перемещается в вертикальной плоскости и заземляет контакт 3. Время включения такого короткозамыкателя 0,15-0,25 с. # Отделитель — высоковольтный аппарат, предназначенный для автоматического отключения повреждённых участков цепи в бестоковую паузу АПВ, поскольку его конструкция не рассчитана на гашение электрической дуги. Устройство отделителя такое же как и разъединителя. Отличие от последнего в том, что отделитель в комбинации с короткозамыкателем создаёт систему отделитель — короткозамыкатель которая представляет альтернативу высоковольтному выключателю. # Отделители управляются при помощи ручных приводов ПРО-1, обеспечивающих автоматическое отключение и ручное включение отделителей. # УГО: # Рис.2 Отделитель типа ОДЗ-35 с ножами заземления: # 1 - шкаф управления; 2 - штанга; 3 - изолятор фарфоровый; 4 - ножи отделителя # Рис. 3. Отделитель ОД-110/600: # 1 - привод; 2 - система рычагов; 3 - изоляционные колонки; 4 - контактные выводы; 5 - гибкие связи; 6 - контактные ножи; 7 - контактные ламели; 8 - защитный кожух; 9 – цоколь # Маркировка отделителей. # В буквенной части обозначения: ОД - отделитель, З - наличие заземляющего ножа, У - усиленная изоляция ; в цифровой - числитель - номинальное напряжение, кВ; знаменатель - номинальный ток, А. # Принцип действия отделителей и короткозамыкателей # В качестве примера применения короткозамыкателей и отделителей на рис. 4. приведена схема питания от одной линии двух трансформаторных групп Т1 и Т2. В схему кроме быстродействующих короткозамыкателей КЗ-1 и КЗ-2, введены отделители ОД-1 и ОД-2, которые при нормальном режиме работы замкнуты. Допустим, вследствие ухудшения изоляции трансформатора Т1 внутри него возникают электрические разряды, которые приводят к разложению масла и выделению газа. Газовые пузырьки, поднимаясь вверх, приводят к срабатыванию газового реле. По сигналу этого реле включается короткозамыкатель и в цепи возникает искусственное короткое замыкание. Под действие тока КЗ срабатывает выключатель защиты В1 и оба трансформатора Т1 и Т2 обесточиваются. С помощью релейной защиты трансформатора Т1 отключается также выключатель В2, после чего с некоторой выдержкой отключается отделитель ОД1. Затем, так как режим искусственного КЗ оказался отключенным, снова включается выключатель В1, то есть срабатывает АПВ (автоматическое повторное включение) этого выключателя. Если до аварии выключатель В4 был отключен, то после включения выключателя В1 он может быть включен, то есть сработает АВР (автоматический ввод резерва). При этом будет восстановлено питание потребителей на шинах 10 кВ первой трансформаторной группы. Эффективность такой схемы тем выше, чем больше номинальное напряжение сети. Указанный эффект достигается за счет отсутствия выключателей на стороне 35-220 кВ, а также аккумуляторных батарей и компрессорных установок. Уменьшается площадь подстанции. Сокращаются сроки строительства.

# Рис. 4. Схема коммутации с отделителями и короткозамыкателями

Разъединитель представляет собой коммутационный аппарат, служащий для создания видимого разрыва цепи (используется  для включения и отключения электрических цепей в таких условиях, при которых на его контактах не возникает длинной открытой электрической дуги).

Основное назначение разъединителя заключается в изоляции отключенных частей электрической цепи с целью безопасного ремонта оборудования. Разъединители строятся для внутренней и для наружной установки на всю шкалу токов и напряжений. Они могут выполняться как трехполюсными на общей раме (обычно при напряжениях до 35 кВ), так и однополюсными при более высоких напряжениях. Последнее обусловлено тем, что при напряжениях свыше 35 кВ требуемые расстояния между фазами достаточно велики и общая рама получается чрезвычайно громоздкой и тяжелой. Ими нельзя отключать цепи с рабочими токами, при которых на контактах разъединителей образуется электрическая дуга. Однако разъединители наружной установки рассчитываются на возможность разрыва посредством их ножей зарядных токов воздушных и кабельных линий, а также токов холостого хода силовых трансформаторов и токов небольших нагрузок. Поэтому их контакты часто снабжаются дугогасительными рогами.

УГО:

Маркировка разъединителей

первая буква «Р» указывает вид электрического аппарата – разъединитель;

вторая – «В» или «Н» – вид установки (внутренняя или наружная);

третья – «Л» – наличие линейного контакта;

четвертая – «О» – на однополюсное исполнение;

пятая – «З» – на наличие в одной фазе (полюсе) ножей заземления (одного – 1 или

двух – 2 в маркировке после буквенного обозначения «З»);

шестая –«Д» – на двухколонковую конструкцию. Числа в маркировке означают

напряжение (кВ) и номинальный ток (А).

Условия размещения:

1 – на открытом воздухе;

2 – под навесом;

3 – в закрытых помещениях.

Отличительной чертой разъединителей, а также отделителей и короткозамыкателей в сравнении с выключателями является отсутствие дугогасительных устройств.

Рис. 5. Основная конструкция разъединителя

Основание разъединителя 2 состоит из сварной рамы из профильной стали (221), поворотных оснований (70), поперечной тяги (68). Поворотные основания - это закрытая конструкция, не требующая ухода при эксплуатации. Крепится на шпильках для регулировки. На изоляторах (201) установлены поворотные головки (284). Это тоже закрытая конструкция, не требующая ухода, вращается на 360 . Токопроводы (5 и 6) - сварная алюминиевая конструкция. Контактные пальцы (66) выполняются из псевдосплава медь-хром-цирконий с покрытием серебром. Непосредственно контакт (67) выполняется из меди с покрытием серебром. Высоковольтные выводы (17) имеют плоскую присоединительную поверхность по ГОСТ 21242-75 с:

-    4 отверстиями для номинальных токов до 1600 А;

-    8 отверстиями для номинальных токов выше 1600 А. Приводной механизм (75) - моторный или ручной привод.

Основным элементом разъединителя являются его контакты. Они должны надежно работать при номинальном режиме, а также при перегрузках и сквозных токах короткого замыкания. В разъединителях применяют высокие контактные нажатия. При больших токах контакты выполняют из нескольких (до восьми) параллельных пластин. Применяют пластины прямоугольного, швеллерного и круглого сечения.

Конструктивное различие между отдельными типами разъединителей состоит прежде всего в характере движения подвижного контакта (ножа). По этому признаку различают разъединители: вертикально-поворотного (врубного) и горизонтально-поворотного типов с вращением ножа в плоскости, параллельной или перпендикулярной осям поддерживающих изоляторов данного полюса; с прямолинейным движением вдоль размыкаемого промежутка либо только ножа, либо ножа совместно с изолятором (катящегося типа); со складывающимся ножом, со сложным движением (поворот и складывание) ножа и др.

Разъединители могут иметь приводы: ручной - оперативную штангу, рычажной или штурвальный и двигательный - электрический, пневматический. Во избежание ошибочных действий, т.е. размыкания под током, что может привести к крупным авариям и несчастным случаям, разъединитель всегда блокируется с выключателем. Блокировка допускает оперирование разъединителем только при отключенном выключателе. По исполнению блокировка      может      быть     механической,      механической      замковой, электромагнитной замковой.

Обозначение условий эксплуатации.

Климатические условия:

У – для температур от +40 до –45 °С;

ХЛ – для температур от +40 до –60 °С;

УХЛ – для температур от +40 до –45 °С;

Т – для температур от +45 до –10 °С.

Контрольные вопросы.

- Расшифруйте разъединитель РВО-10/600

- Расшифруйте разъединитель РЛНД-1  35/1000

- Чем отличаются разъединители, отделители и короткозамыкатели от выключателей?

- Расшифруйте ОДЗ-35/630У1

- Сколько полюсов имеют короткозамыкатели в сетях 35 кВ? 110 кВ и выше?

- Почему  разъединители на 110 кВ и выше выполняют однополюсными, а до 35 кВ – трехполюсными?

- Почему разъединитель всегда блокируется с выключателем?

- Как подразделяют разъединители по характеру движения ножа (подвижного контакта)?

- Почему разъединители для наружной установки снабжаются дугогасительными рогами?

Задание.

1.Ответьте на контрольные вопросы.

2. Заполните таблицу №1.

Таблица №1

| Коммутационный аппарат | Для чего предназначен | Графическое обозначение на схеме | Буквенное обозначение на схеме | Количество полюсов | Привод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Короткозамыкатель |  |  |  |  |  |
| Отделитель |  |  |  |  |  |
| Разъединитель |  |  |  |  |  |

3.Зарисуйте рис.1 с обозначением элементов, из которых состоит короткозамыкатель.

4. Запишите структуру условного обозначения короткозамыкателя.

5. Зарисуйте рис.2 и рис.3 с обозначением элементов, из которых состоит отделитель.

6. Запишите структуру условного обозначения отделителя.

7.Зарисуйте рис.4 и опишите работу схемы. Все элементы схемы обозначьте условными обозначениями.

8.Зарисуйте рис.5 с обозначением элементов, из которых состоит разъединитель.

9. Запишите структуру условного обозначения разъединителя.

10. Сделайте вывод.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Тема: Изучение устройства и принципа действия автоматических выключателей.

Цель: Изучение конструкции и принципа действия автоматического выключателя серии А3700 и АП50

Общие сведения

Автоматический выключатель –предназначен для нечастой коммутации сетей переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В и защиты от перегрузок, коротких замыканий и снижения (исчезновения) напряжения.

По принципу действия автоматический воздушный выключатель (автомат) представляет собой первичное реле прямого действия. За счет усилия Fn, создаваемого пружиной 2, автомат удерживается во включенном состоянии защелкой 1. Ток защищаемого участка, протекая по обмотке электромагнита 4, создает усилие F3, которое стремится притянуть якорь 3 к электромагниту. Если ток обмотки электромагнита достигает значения, при котором усилие F3 становится больше силы Fn, то якорь 3, притянувшись к электромагниту, повернет защелку и освободит рычаг 5. Под действием пружины	6	произойдет	размыкание	контактов.
Устройство, воздействующее на защелку автомата, называется расцепителем. В зависимости от исполнения автомат может быть укомплектован одним или несколькими типами расцепителей: электромагнитными, тепловыми, дистанционными, нулевыми или комбинированными	(тепловой	с	электромагнитным).
Контактная система автоматов снабжена дугогасительными камерами и рассчитана на отключение достаточно больших токов. Поэтому автоматы используются не только для коммутации электрической цепи в нормальных режимах, но и для защиты электроустановок при перегрузках и коротких замыканиях.

Рис.1 Принципиальная	схема	работы	автомата:
1 —	защелка; 2	—	пружина;	3	—	якорь;
4 — обмотка электромагнита; 5 — рычаг; 6 — отключающая пружина

Рис.2  Расцепители воздушных выключателей:

а) тепловойрасцепитель; б) электромагнитныйрасцепитель максимального тока;

в) расцепитель минимального напряжения; г) независимыйрасцепитель.

1 – катушка; 2 – биметаллическая пластина; 3- нагреватель; 4 – шунт; 5 – сердечник подвижный;

6 – пружина; 7 –независимыйрасцепитель.

Тепловойрасцепитель обеспечивает защиту от перегрузки.

Электромагнитный максимального тока (токовая отсечка) обеспечивает защиту от к.з. при 310 кратном превышении номинального тока цепи. Ток срабатывания регулируется. Настройка на заданный ток срабатывания называется – уставкой срабатывания.

Комбинированный – объединяеттепловой и электромагнитный расцепители.

Нулевой или минимальныйрасцепительсрабатывают и обеспечивают защиту при снижении напряжения до (0,10,35)Uн до (0,350,7)Uн соответственно (без регулировки). Применяются для защиты элегктродвигателей, самозапуск которых нежелателен при самопроизвольном восстановлении питания.

Независимыйрасцепитель служит для дистанционного отключения и для автоматического отключения по сигналу внешних устройств релейной защит.

Первые три типа расцепителей устанавливаются во всех полюсах (фазах) АВ. Два последних по одному на выключатель.

Автоматы характеризуются следующими показателями:

Током  срабатывания (трогания) Iср называют наименьший ток, при котором АВ отключает цепь.

Предельный током  отключения Iпр (отключающая способность) называют наибольший ток, который можно отключить выключателем.

Отсечка Iу.м– уставка тока мгновенного срабатывания электромагнитного или электронного расцепителя в зоне к.з. (тоже что и Iк.з.).

Номинальным током автоматического выключателя Iном,аназывают наибольший ток, при протекании которого выключатель может длительно работать без повреждений.

Номинальным напряжением автоматического выключателя Uном,вназывают указанное в паспорте напряжение, равное напряжению электрической сети, для работы которой этот выключатель предназначен.

Номинальным током расцепителяIном,расназывают указанный в паспорте ток, длительное протекание которого не вызывает срабатывание расцепителя.

Током уставкирасцепителя называют наименьший ток при протекании которого расцепитель срабатывает.

Применение автоматических выключателей вместо плавких предохранителей дает следующие преимущества. Во-первых, устраняется возможность работы электродвигателя в неполнофазном режиме, так как при перегрузках и коротких замыканиях отключаются сразу три фазы. Во-вторых, значительно снижаются простои электрооборудования, так как на включение сработавшего автомата требуется меньше времени, чем на замену перегоревшего предохранителя. И, наконец, в третьих, время-токовые характеристики защиты от перегрузок автоматов более соответствуют защищаемому электрооборудованию, чем время-токовые характеристики предохранителей.

Автоматические выключатели выпускаются следующих серий:

1. АП50 на токи до 50 А на напряжение 380 В переменного и 220 В постоянного тока.

2. А3100 на токи  до 600 А на напряжение 500 В переменного и 220 В постоянного тока.

3. АЕ2000 на токи до 100 А на напряжение 660 В переменного и 220 В постоянного тока.

4. А3700 на токи до 630 А на напряжение 660 В переменного и 440 В постоянного тока.

5. АВМ  на токи до 2000 А на напряжение до 500 В переменного и 440 В постоянного тока.

6. Э (Электрон) на токи до 6300 А на напряжение до 660 В переменного и 440 В постоянного тока.

7. Автоматические выключатели серии ВА на токи до 5500 А.

1.Назначение автоматических выключателей типа А3700

Автоматические выключатели A3700 предназначены для защиты электроустановок от КЗ, перегрузок и недопустимых снижений напряжения, а также нечастых (до шести в час) оперативных включений и отключений электрических цепей  на напряжение до 440В постоянного тока и до 660 переменного.

В зависимости от вида воздействующей величины автоматы делятся на максимальные автоматы по току, минимальные автоматы по току, минимальные автоматы по напряжению, автоматы обратного тока, максимальные автоматы, работающие по производной тока, поляризованные максимальные автоматы (отключают цепь при нарастании тока в одном – прямом направлении) и неполяризованные, реагирующие на

возрастание тока в любом направлении. Для построения селективно действующей защиты автоматы должны иметь регулировку тока и времени срабатывания. В некоторых случаях требуется комбинированная защита – максимальная по току и минимальная по напряжению.

Автоматические выключатели снабжают специальным устройством релейной защиты, которое в зависимости от типа выключателя выполняют в виде токовой отсечки, максимальной токовой защиты или двухступенчатой токовой защиты. Для этогоиспользуют электромагнитные и тепловые реле. Эти реле называют расцепителями.

2. Классификация

Выключатели различаются: по роду тока, числу полюсов, номинального напряжению главной цепи, уставкам по току электромагнитного расцепителя.

3. Конструкция и принцип действия

Основные узлы автомата: токоведущая цепь, дугогасительная система, перевод автомата, механизм автомата механизм свободного расцепления и элементы защиты – расцепители.

Автоматический выключатель серии А3700 состоит из:

пружин, главных контактов, несущей детали,  катушек максимального и минимального расцепителей,  электромагнита, рукоятки, рычага.

Принцип работы.

Автомат находится в состоянии отключения, когда  главные контакты разомкнуты и ток коммутации проходит через параллельную цепь разрывных контактов . Благодаря такой конструкции дуга в главных контактах не образуется, и они не подгорают.

Разрывные (дугогасительные) контакты  размыкаются, когда главные контакты расходятся на достаточное расстояние. Дуга, образовавшаяся в результате коммутации тока, гасится в дугогасительной камере. Для получения надежного контакта разрывные и главные контакты имеют контактные пружины .

Для включения автомата необходимо нажать на рукоятку  (ручной привод) или

подать напряжение на электромагнит  (дистанционное включение), который рычагами  поворачивают основную несущую деталь  в рабочее положение. При этом отключающая пружина  растягивается, и вся система встает на защелку.

Автомат обеспечивает защиту электрооборудования от КЗ и минимального напряжения.

При прохождении тока КЗ катушка  максимального расцепителя воздействует на катушку с подвижным сердечником и выбивает защелку. Под действием отключающей пружины  автомат разрывает коммутируемую цепь.

Минимальныйрасцепитель имеет катушку, на которую подается напряжение сети, и пружину.

При номинальном напряжении сети их усилия уравновешивается, и шток соленоида не воздействует на отключение автомата.

При снижении напряжения сети сила, разрываемая подвижным сердечником, недостаточно, и его шток под действием пружины выбивает защелку.

В автомате предусмотрена возможность дистанционного отключения оборудования с помощью кнопки SQ.

Автоматы могут содержать электромагнитный или тепловой расцепитель, а также

комбинированныйрасцепитель с тепловым и электромагнитным элементами.

Маркировка.

Сокращенное условное обозначение А37ХХХ.

Расшифровка в порядке написания:

А — автоматический выключатель;

37 — номер разработки;

X — модификация и величина выключателя: 1 — первая, 2 — вторая, 3 — третья, 4 — четвертая, 9—модифицированные 3 и 4 величины; X — исполнение по виду защиты и числу полюсов, 1 или 2 —с электромагнитными расцепителями, 3 или 4 — с электромагнитными и полупроводниковыми расцепителями (для селективных выключателей — только с полупроводниковыми), 5 или 6 — с электромагнитными и тепловыми расцепителями, 7 или 8— без максимальных расцепителей, нечетные цифры — двухполюсные, четные— трехполюсные; X — дополнительная характеристика исполнения; Б — токоограничивающие или выполненные на их базе, С — селективные или выполненные на их базе, Ф — нетокоограничивающие неселективные в фенопластовом корпусе, Н — неселективные нетокоограничивающие модернизированные.

Автоматы	серии	АП50 Б (старая модель АП -50)

Основное назначение выключателей АП50Б - защита кабелей и проводов, а также электродвигателей от токов к.з. и перегрузках. Корпус автомата выполнен из пластмассы и состоит из цоколя 2, на котором смонтированы все части автомата, и крышки 3, привинчиваемой винтами к цоколю. Кроме основного коммутирующего устройства, состоящего из неподвижных контактов 4, подвижных контактов 6 и дугогасительной камеры 5, автомат снабжается дополнительным устройством 1 с блок-контактами, которые используются в цепях управления. Гибкие связи 7 соединяют подвижные контакты 6 с тепловымирасцепителями 10, которые в свою очередь соединены с электромагнитнымирасцепителями	9.
Если в какой-либо фазе защищаемой цепи возникнет аварийный режим (перегрузка или короткое замыкание), срабатывает соответствующий расцепитель, поворачивая при этом отключающую рейку 8, общую для всех полюсов. Под воздействием рейки срабатывает механизм свободного расцепления, представляющий собой систему рычагов и тяг, связанных с отключающей пружиной.

Рис.3      Автомат АП50                 a — вид сбоку, б — в разрезе:

1 — блок с дополнительными контактами; 2 — цоколь корпуса; 3 — крышка; 4 — неподвижные контакты; 5 — дугогасительная камера; 6 — подвижные контакты; 7 — гибкий проводник; 8 — отключающая рейка; 9 — электромагнитный расцепитель; 10 — тепловые расцепители

При включении автомата эта пружина взводится и удерживается в заведенном состоянии. Если срабатывает расцепитель, то система рычагов, удерживающая раньше пружину, ломается и под действием освободившейся пружины автомат отключается (без вмешательства обслуживающего персонала), тем самым отключая поврежденный участок от источника питания.
Номинальный ток тепловых расцепителей автоматов АП50 можно регулировать поводком А в сторону уменьшения на 35—40%. Выбирая автомат для защиты электродвигателя, необходимо иметь в виду, что кратность срабатывания электромагнитного расцепителя должна быть равна 6—8. Если это условие не выполнить и использовать для защиты короткозамкнутого электродвигателя автомат с кратностью тока срабатывания электромагнитного элемента 3—4, то при пуске двигатель будет отключен от сети.

Структура условного обозначения выключателей АП50Б XXXX X XXXX

АП50Б - обозначение серии
XXXX - количество и обозначение максимальныхрасцепителей тока: 
   МТ - комбинированный максимальный расцепитель тока (электромагнитный и тепловой)
   М - электромагнитный максимальный расцепитель тока
  Т - тепловой максимальный расцепитель тока, количество проставляется перед обозначением расцепителя

X - обозначение дополнительногорасцепителя:
   Н - минимальныйрасцепитель напряжения

Д - независимый расцепитель
   O - максимальный расцепитель тока в нулевом проводе
XXX - обозначение климатического исполнения и категории размещения
   УЗ, ТЗ, ХЛ5 - для выключателей без дополнительной оболочки
   У2, Т2, ХЛ5 - для выключателей в дополнительной оболочке

X - условное обозначение выключателя в зависимости от номинального тока главных цепей выключателя:
-1- (1,6; 2,5; 4 А); 
-2- (6,3; 10; 16 А);
-3- (25; 40; 50; 63 А).

2 М –двухполюсные

3 М- трехполюсные

Вопросы входного контроля.

1.Что называется автоматическим выключателем?

2. Почему автомат называется воздушным?

3. Перечислите достоинства автоматов по сравнению с предохранителями.

4.Что называется расцепителем?

5.Какие расцепители имеют автоматы АП 50?

6. Для чего предназначены автоматы А 3700?

7. Что произойдет с двигателем, если выбрать автомат, кратность срабатывания электромагнитного расцепителя которого равна  3-4.

8. Какую защиту обеспечивает А3700?

9. Какую защиту обеспечивает АП -50 ?

10. Как классифицируются автоматы по количеству полюсов?

11.Какие типы расцепителей АВ Вы знаете? Перечислите. Какую защиту обеспечивают?

ЗАДАНИЕ

- Зарисуйте принципиальную схему работы автомата (рис.1), обозначив все элементы, из которых она состоит. Опишите ее работу.

- Зарисуйте рисунок 2, обозначив все элементы.

- Запишите принцип действия автомата А 3700.

- Заполните таблицу №1и №2.

Таблица №1

| Номинальный ток автоматического выключателя Iном,а - это ……. |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение автоматического выключателя Uном,в - это ……… |  |
| Номинальный ток расцепителяIном,рас – это …. |  |
| Ток уставкирасцепителя – это …… |  |
| Ток срабатывания (трогания) Iср – это ……… |  |
| Отсечка Iу.м - это …. |  |
| Предельный ток отключения Iпр – это……….. |  |

Таблица №2

| Серия автомата | Ток | Напряжение постоянного тока | Напряжение переменного тока |
| --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Электромагнитные контакторы  КТ.

Цель работы: Закрепить и систематизировать знания по  изучению  устройства,  принципа  действия переменного контактора.

1 Теоретические сведения

Назначение контактора – частое дистанционное включение и выключение электрических цепей повышенной мощности при нормальных условиях работы. Контакторы применяются для работы с электрическими цепями промышленного тока с напряжением не превышающим 660 В, и силе тока не больше 1600 ампер. Контакторы не способны, в отличие от автоматических выключателей, отключать ток при коротком замыкании, они могут работать только с номинальными токами.

Устройство.

Составные части контактора:

Главные контактыконтактора занимаются замыканием и размыканием силовой электрической цепи. Нормальное положение контактов – механические защелки находятся в свободном положении, а втягивающая катушка обесточена. Главные контакты контактора выпускаются двух типов – рычажного и мостикового. У рычажных контактов подвижная система поворотная, а у мостиковых – прямоходовая.

В дугогасительныхкамерахконтактора с продольными щелями контакторов постоянного тока гасится электрическая дуга при помощи воздействия поперечного магнитного поля. Магнитное поле, как правило, образуется за счет последовательного включения с контактами дугогасительной катушки.

Электромагнитная система контактора служит для решения задачи дистанционного управления контактором, то есть на включение и выключение его с расстояния. Составные части электромагнитной системы – сердечник, катушка, якорь и детали крепления.

Электромагнитная система контактора может выполнять следующие функции – включение якоря или же включение якоря и удерживание его в замкнутом положении. В первом же случае удержание контактора в замкнутом положении осуществляется при помощи защелки.

Отключить контактор можно простым обесточиванием катушки при воздействии отключающей пружины или за счет собственного веса самой подвижной системы контактора.

Навспомогательныхконтактахконтактора лежит функция переключения цепей управления, а также цепей сигнализации и блокировки контактора. Контакты бывают размыкающие и замыкающие, как правило, мостикового типа.

Контакторы переменного тока снабжены дугогасительными камерами с деионными решетками. Дуга после возникновения начинает двигаться в сторону решетки, проходя через которую разбивается на множество маленьких дуг и угасает, когда ток переходит через ноль.

Маркировка контакторов.

Контакторы переменного тока: КТ6000, КТ7000

КТ (КТП) - Х1 Х2 Х3 Х4 С Х5

Х1 - номер серии, 60, 70.

Х2 - величина контактора: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Х3 - число полюсов: 2, 3, 4, 5.

Х4 - дополнительное значение специфических особенностей серии:Б- модернизированные контакты; А - повышенная коммутационная способность при напряжении 660В.

С - контакты с металлокерамическими накладками на основе серебра. Отсутствие буквы означает, что контакты медные.

Х5 - климатическое исполнение: У3, УХЛ, Т3.

Контаткторы переменного тока строятся, как правило, трехполюсными с замыкающими главными контактами. Электромагнитные системы выполняются шихтованными, т. е. набранными из отдельных изолированных друг от друга пластин толщиной до 1 мм. Катушки низкоомные с малым числом витков. Основную часть сопротивления катушки составляет ее индуктивное сопротивлние, которое зависит от величины зазора. Поэтому ток в катушке контактора переменного тока при разомкнутой системе в 5-10 раз превышает ток при замкнутой магнитной системе. Электромагнитная система контакторов переменного тока имеет короткозамкнутый виток на сердечнике для устранения гудения и вибрации.

Рис.2

Принцип действия.

Работа контактора базируется на использовании встроенной электромагнитной системы. Электромагнит складывается из подвижного якоря, стационарного сердечника и обмотки, создающей магнитное поле. Под воздействием поля в якоре порождается электродвижущая сила (ЭДС),	которая	перемещает	элемент.
Конструктивно контактор строится на основании, далее монтируется вал с подшипниками. На вале линейно крепятся якорь и подвижные контакты, которые изолированы между собой. Контактная группа состоит из неподвижной и подвижной части, которые механически соединяют и	разъединяют	электрическую	цепь.
Следовательно, при подаче тока на управляющую катушку втягивается якорь, затем смыкаются контакты. При исчезновении тока в цепи управления, происходит обратный процесс.

Контрольные вопросы.

- Для чего предназначены контакторы?

- Что производится  при осмотре контакторов?

- При каком напряжении производится осмотр контакторов.

- Что необходимо для замены главных контактов?

- Как устанавливают контактор?

- Как должны соприкасаться контакты и какое должно быть их прилегание?

- Как выполнены контакты контакторов, работающих в продолжительном режиме?

- Что делают, если контакты обгорели или на их поверхности образовались корольки?

- Что следует делать, если во время эксплуатации провал контактов станет меньше 1,2 мм?

- Зачем дугогасительные  камеры деионного гашения имеют внутри решетку из стальных омедненных дугогасительных пластинок.

- Из чего состоит электромагнитная система?

Порядок выполнения работы.

1.Внимательно прочитайте инструкцию по выполнению данной практической работы.

2.Ответьте на контрольные вопросы.

3.Зарисуйте рисунок 2, нанесите все элементы, из которых состоит контактор и опишите их предназначение.

4.Опишите принцип действия контактора.

5.Таблицу 1 перечертите в тетрадь.

Отчет должен содержать:

- Название работы

- Цель работы

- Ответы на контрольные вопросы и на тест.

- Таблицу 1. Рис.2 ирис.3. Расшифровку маркировки контактора.  5. Вывод.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Изучение конструкции рубильников, пакетных выключателей и кнопок.

Цель: Изучить устройство ручных аппаратов управления и их ремонт.

Рубильники и переключатели являются ручными неавтоматическими
аппаратами управления.

Рубильник (выключатель нагрузки) — простейший электрический коммутационный аппарат с ручным приводом и металлическими ножевыми контактами, входящими в неподвижные пружинящие контакты (гнёзда).Служат для замыкания и размыкания электрических цепей постоянного и переменного тока напряжением не свыше 500 В.

Рубильники выполняются одно, двух- и трехполюсными и служат для включения и отключения, а переключатели — для переключения электрических цепей при номинальных токах и напряжениях, а также для оперативных действий без нагрузки.

По способу управления рубильники и переключатели делятся на аппараты с центральной рукояткой — для установки на лицевой стороне распределительных щитов; с рычажным приводом — для установки на каркасе за распределительным щитом (управление последними осуществляется с лицевой стороны щита).

Рубильники с центральной рукояткой допускают отключение своего номинального тока при номинальном напряжении до 220 в.

Пакетные выключатели и переключатели применяют в качестве вводных выключателей и переключателей цепей управления электроустановок переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц, и постоянного тока напряжением 220 В. Для пакетных выключателей и переключателей обычно указывают два значения номинальной силы тока – сила тока выключения при напряжении 220 В и сила тока выключения при напряжении 380 В.

Пакетный выключатель, состоит из пакетов изоляционных дисков , (диафильм), смонтированных на изолированном от токоведущих частей валу . На дисках укреплены подвижные упругие контакты  из гартованной латуни, которые обжимают неподвижные контакты , установленные в корпусе пакетного выключателя. Выключатель включается и отключается при повороте его вала  от руки рукояткой. При этом вместе с валом поворачиваются подвижные контакты, электрически соединяющие (обжимающие) неподвижные контакты или разобщающиеся с ними. Достаточно высокая скорость перемещения подвижных контактов обеспечивается пружинами. Для точной фиксации нужного положения подвижных контактов служит фиксатор положений «Включено» или «Выключено». Контактная система каждого полюса (секции) создает два разрыва. Дуга гаснет в закрытой камере, образованной между пакетами.

Пакетные выключатели и переключатели выдерживают 200000 включений при частоте не более 5 переключений в минуту. Условное обозначение этих аппаратов включает следующие буквы и цифры: П – пакетный; В или П - соответственно выключатель или переключатель, первая цифра после букв – количество коммутируемых цепей (2, 3, 4), цифра после тире – номинальная сила тока выключения при Uн = 220 В.

Кнопки управления — это аппараты, подвижные контакты которых перемещаются и срабатывают при нажатии на толкатель кнопки. Комплект кнопок, смонтированных на общей панели (или в блоке), представляет собой кнопочную станцию. Все используемые в схемах автоматики кнопки управления различают по числу и типу контактов (от 1 до 4 замыкающих и размыкающих), форме толкателя (цилиндрический, прямоугольный и грибовидный), надписям и цветам толкателей, а также по способу защиты от воздействия окружающей среды (открытые, закрытые, герметичные, взрывобезопасные и т. д.).

Независимо от конструкции и габаритных размеров кнопок все они имеют неподвижные контакты  и подвижные контакты , перемещаемые с помощью толкателя . Внешнюю цепь подсоединяют к кнопке с помощью винтовых зажимов . Корпус  кнопки фиксируют на панели управления гайками .

Кнопки управления общепромышленного применения серий КУ и КЕ имеют различные исполнения. На основе этих кнопок изготавливают кнопочные станции, содержащие от 1 до 12 кнопок различного исполнения, собранных на общей панели или в одном корпусе с соответствующей защитой.

Задание

- Внимательно изучите инструкцию.

- Зарисуйте рис. 1 и 2 с нанесением элементов.

- Опишите устройство и работу пакетного выключателя. Его условное обозначение.

- Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

Для чего предназначены рубильники, выключатели и кнопки?

Как классифицируются рубильники по количеству полюсов и способу управления?

Что называется кнопочной станцией? Какое количество кнопок могут иметь?

Назовите основные элементы кнопок.

Как классифицируются  кнопки?

Какое количество включений выдерживают пакетные выключатели?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Устройство разъединителей для внутренней установки

Цель: Изучить устройство разъединителей.

Теория.

Разъединители предназначены для включения и отключения участков электрической сети или электрических установок, не находящихся под нагрузкой.

С помощью разъединителей отключают от электрической сети различные аппараты, оборудование, кабельные и воздушные линии, на которых должны выполняться ремонтные, наладочные или испытательные работы.

Для комплектования распределительных устройств и подстанций на напряжение 6—10 кВ промышленных предприятий применяют однополюсные разъединители РВО и трехполюсные разъединители РВ для внутренней установки. Разновидностью последних являются разъединители РВЗ и РВФ.

Заземляющие ножи не требуют переносных заземлений, упрощают процесс заземления, сокращают время, необходимое для этого, создают условия, исключающие нарушение правил безопасности.

Однополюсные разъединители РВОпо конструкции вертикально-рубящего типа.

Разъединитель (рис.1) представляет собой металлическую раму с изоляторами, на которых закреплены медные неподвижные (губки) и подвижные (ножи) контакты.

Устройстворазъединителя.

Рис.3

Рама (цоколь) служит основанием для установки изоляторов и крепления разъединителя к опоре.

Контактная система состоит из двух неподвижных контактов 3 и подвижного контактного ножа 4.Нож однополюсного разъединителя во включенном состоянии запирается специальным зацепом во избежание самовольного отключения под действием своей массы или вибраций. Зацеп имеет ушко, с помощью которого изолированной штангой выполняют включение и отключение разъединителя.

Трехполюсные разъединители снабжаются механизмами включения и отключения токоведущих ножей заземления.

Подвижные контакты соединены с рычагами отключающих механизмов тягами из фарфора или другого изоляционного материала.

Рис.4

Ограничение хода ножей и невозможность самовольного их отключения обеспечивает механизм привода, а плотность неподвижных и подвижных контактов разъединителя — пружинящие устройства. Управление токоведущими ножами и ножами заземления осуществляется рычажным приводом ПР-10 или ПР-11.

Привод ПР-10 применяется при установке разъединителя и его привода на разных стенах или противоположных сторонах одной стены, а ПР-11 — при установке разъединителя и привода на одной стороне стены. Включение и отключение разъединителей контролируют по положению рукоятки привода и сигнальным лампам.

Маркировка раъединителей.

Р — разъединитель,

В — внутренней установки,

О — однополюсный,

3 — с заземляющими ножами,

Ф — фигурное исполнение;

цифры обозначают номинальное напряжение, кВ, и номинальный ток, А;

если в типовом обозначении имеется буква Т, она указывает климатическое исполнение (тропическое).
Разъединители с заземляющими ножами в зависимости от их положения имеют три варианта исполнения: I — заземляющие ножи со стороны разъемных контактов,

II —со стороны шарнирных контактов,

III — с двух сторон.

Контрольные вопросы.

1.Дайте определение понятию «разъединитель».

2.Какие типы разъединителей применяют для комплектовки РУ и ТП?

3.Какие типы привода применяют у трехфазных разъединителей ?

4.Как контролируют включение и отключение разъединителей?

5.Чем обеспечивается ограничение хода ножей и невозможность самовольного их отключения?

6.Назовите основные элементы, из которых состоит разъединитель РВО.

Задание.

1.Внимательно прочитайте инструкцию и ответьте на контрольные вопросы.

2.Зарисуйте рис.3 и рис.4 с нанесением всех элементов, из которых состоят разъединители.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Электропривод щековой дробилки.

Цель: Изучить электропривод щековой дробилки и ее пуск.

Контрольные вопросы.

- Дайте определение электроприводу.

- Из каких основных элементов он состоит? Какова их функция?

- Какие методы пуска дробилки Вы знаете?

- Какие ЭД используют в электроприводе щековой дробилки?

- Какие требования предъявляют к электроприводу? Перечислите кратко.

- К чему может привести увеличение номинальной мощности ЭД в 2-3 раза при пуске?

- Почему в ЭП дробилки не используют синхронные ЭД?

Теория.

Щековые дробилки, особенно крупного дробления, характеризуются тяжелыми условиями пуска (большой вес, наличие маховиков). Для преодоления при пуске моментов инерции и трения, необходимо к валу дробилки приложить начальный момент, превышающий средний при нормальной работе в 4-5 раз. Это приводит к увеличению номинальной мощности ЭД в 2-3 раза.

Методы запуска дробилок.

1)Применение специальных устройств, посредством которых шатун устанавливают в положение, благоприятное для пуска.

2) Установка двух двигателей различной мощности, один из которых после пуска отключается.

3) Использование фрикционных, гидравлических, электромагнитных и порошковых муфт.

Рисунок 1 - Схема привода щековой дробилки

Главный двигатель используется для привода дробилки при технологической нагрузке. Крутящий момент от электродвигателя передается через упругую втулочно-пальцевую муфту на ведущий шкив и через клиноременную передачу на ведомый шкив дробилки.

Ввиду того что щековая дробилка обладает большими инерционными массами, пуск ее с помощью главного двигателя затруднен. Поэтому для пуска используют специальное устройство, состоящее из вспомогательного электродвигателя, редуктора с большим передаточным отношением и обгонной муфты. Пусковое устройство обеспечивает запуск дробилки даже при наличии в камере дробления некоторого количества материала.

После того, как эксцентриковый вал приходит в движение от вспомогательного привода, включается главный электродвигатель и одновременно отключается вспомогательный. Дальнейший разгон дробилки до номинальной частоты вращения производится с помощью главного электродвигателя.

Требование к электроприводу.

В простейшем понимании электропривод представляет собой электромеханическую систему, предназначенную для преобразования электрической энергии в механическую, приводящую в движение рабочие органы различных машин. Однако на современном этапе на электропривод часто возлагается задача управления движением рабочих органов по заданному закону, с заданной скоростью или по заданной траектории, поэтому более точно можно сказать, что электропривод - это электромеханическое устройство, предназначенное для приведения в движение рабочих органов различных машин и управления этим движением.

Как к любому техническому объекту, к электроприводу предъявляются разнообразные технические требования.

Требования по надежности, в соответствии с которыми электропривод должен выполнять заданные функции в определенных условиях, в течение определенного промежутка времени и с заданной вероятностью безотказной работы.

Точность или отличие каких-либо показателей движения от заданных, которое не должно превышать некоторых допустимых значений. Электропривод должен поддерживать на заданном уровне ускорение, скорость, угол или момент рабочего органа, обеспечивать перемещение рабочего органа на заданный угол и за заданное время и т.д.

Быстродействие, т.е. способность электропривода достаточно быстро реагировать на различные управляющие и возмущающие воздействия.

Качество переходных процессов, под которым, как и в теории автоматического управления, понимается обеспечение определенных закономерностей их протекания.

Энергетическая эффективность. Поскольку любой процесс передачи и преобразования электрической энергии связан с ее потерями, важно знать, какова доля этих потерь.

Совместимость электропривода с аппаратурой технического комплекса, в котором он используется, с системой электроснабжения, информационной системой и, наконец, с самим рабочим органом и прибором, в котором он установлен.

Задание.

- Внимательно изучите теорию и задание.

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Зарисуйте рис.1 с нанесением элементов, из которых он состоит.

- Опишите пуск дробилки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: «Изучение схемы пуска асинхронного двигателя»

Цель: Научиться собирать схему для запуска асинхронного двигателя.

Оборудование:

1. Асинхронный двигатель.

2. Магнитный пускатель ПМЛ (для пуска, остановки двигателя).

3. Тепловое реле ТРН (для защиты  асинхронных двигателей ).

4. Кнопка пуск/стоп.

Рабочий инструмент:

- отвертка плоская

- бокорезы

- нож

- кабель (провод) одножильный

- круглогубцы

- плоскогубцы

- трехфазная вилка

Рис.1  Схема подключения  реверсивного магнитного пускателя

Схема состоит аналогично, так же, как на не реверсивной схеме, только добавилась кнопка реверса и магнитный пускатель.

Работа схемы.

Включаем QF, кнопку «Пуск[1]», подается напряжение на КМ1 катушку пускателя, он срабатывает. Силовыми контактами включает двигатель, шунтируется пусковая кнопка «Пуск [1]». Блок-контакт КМ1 в цепи КМ2 размыкается.

Чтобы осуществить реверс двигателя, его необходимо отключить. Отключаем двигатель нажатием кнопку «С - стоп», снимается напряжение с катушки, которая находилась в работе. Пускатель и блок контакты под действием пружин возвращаются в исходное положение. Нажимаем кнопку «Пуск[2]», подаем напряжение на катушку - КМ2, пускатель - КМ2 срабатывает и включает двигатель в противоположное вращение. Кнопка «Пуск[2]» шунтируется блок контактом - КМ2, а блок контакт КМ2 размыкается и блокирует готовность катушки магнитного пускателя - КМ1.

ЗАДАНИЕ.

- Запишите алгоритм сборки схемы пуска АД.

- Зарисуйте рис.2 и опишите работу схемы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Техника чтения схем

Цель: Изучить технику чтения и условные обозначения приборов и средств автоматики.
Задание

- Внимательно изучите теоретический материал и ответьте на контрольные вопросы.

- Перечертите таблицы 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

- Перечертите ПРИЛОЖЕНИЕ1 с правильным графическим условным обозначением элементов электрических схем и его расшифровкой.

Теория

Прочитать схему – это значит почерпнуть из нее сведения, необходимые для выполнения определенной работы. Читая, например структурную и функциональные схемы, получают представление о структуре устройства, функциональных узлах и их взаимодействие. Чтение принципиальных схем поможет выявит принцип действия, определить поведение устройства в тех или иных режимах, выяснение уставок, которую нужно задать приборам и устройствам и т.д. Читая монтажную схему, определяют, как нужно расположить, промаркировать и соединить изделия в пределах пульта, щита. Чтение схем внешних соединений и планов проводок указывает, как надлежит выполнить внешние соединения между щитами, пультами, отдельно стоящими аппаратами, приемными и отборными устройствами.

Но в любом случае, прежде чем читать схему, необходимо уяснить, что на ней изображено. Для этого следует:

1) знать и понимать систему построения графических условных обозначений;
2) знать, в каких случаях применяется то или иное обозначение, так как некоторые элементы и их части имеют не одно, а несколько условных обозначений. Кроме того, одно и то же (или очень похожее) обозначение на схемах разных типов имеет различное значение.

Важное место в схемах автоматического управления и контроля занимают приборы и средства автоматизации. К ним относятся группы, с помощью которых осуществляется измерение, регулирование, управление и сигнализация технологических процессов различных производств. Приборы и средства автоматизации подразделяют на измерительные и преобразующие приборы, регулирующие органы и исполнительные механизмы. Для понимания и прочтения всех этих устройств необходимо знать их принцип действия и назначение.

Измерительное устройство, в общем случае, состоит из первичного, промежуточного и передающего измерительных преобразователей.

Первичным измерительным преобразователем (или сокращенно первичным преобразователем) называется элемент измерительного устройства, к которому подведена измеряемая величина. Первичный преобразователь занимает первое место в измерительной цепи (канале измерения). Примерами первичных измерительных преобразователей могут служить: преобразователь термоэлектрический (термопара), сужающее устройство для измерения расхода и т. п. Первичные измерительные преобразователи часто называют датчиками.

Промежуточным измерительным преобразователем (или сокращенно промежуточным преобразователем) называется элемент измерительного устройства, занимающий в измерительной цепи место после первичного преобразователя. Основное назначение промежуточного преобразователя — преобразование выходного сигнала первичного измерительного преобразователя в форму, удобную для последующего преобразования в сигнал измерительной информации для дистанционной передачи. Примером промежуточного измерительного преобразователя может служить мембранный блок дифманометра - расходомера. В измерительной цепи измерения расхода он занимает место непосредственно после сужающего устройства и преобразует перепад давления на сужающем устройстве в соответствующее перемещение мембраны мембранного блока и связанной с нею механической системой прибора.

Передающим измерительным преобразователем (или сокращенно передающим преобразователем) называется элемент измерительного устройства, предназначенный для дистанционной передачи сигнала измерительной информации. Примером передающего преобразователя могут служить разные электрические или пневматические преобразователи встраиваемые в дифманометры - расходомеры. Например, перемещение мембраны, изменяющее положение сердечника дифференциального трансформатора дифманометра.
К первичным преобразователям также относятся отборные и приемные устройства. Под отборными и приемными устройствами понимают устройства, встраиваемые в технологические аппараты и трубопроводы для отбора контролируемой среды и измерения ее параметров. Примерами таких устройств могут служить устройства отбора давления в аппарате или трубопроводе, устройства отбора среды для определения, например, ее концентрации, щелочности и др.

Их изображают на схемах в непосредственной близости от объекта измерения.
Измерительным прибором называется средство измерения, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.
Измерительные приборы могут иметь различные функциональные отличия. Они могут быть показывающими, регистрирующими, самопишущими, интегрирующими и т. д. Кроме того, в них могут быть встроены регулирующие, преобразующие и сигнализирующие устройства.
В связи с этим условные обозначения приборов и преобразующих устройств состоят из основного условного изображения прибора или устройства и вписываемых в пего обозначений контролируемых и регулируемых величин, а также их функциональных признаков.

Регулирующие органы по конструкции представляют собой устройства, монтируемые непосредственно в технологические трубопроводы. Это различные клапаны, заслонки, шиберы и т. п. Управление регулирующими органами осуществляется исполнительными механизмами, выполняющими функции их приводов.

Исполнительные механизмы в отличие от регулирующих органов представляют собой относительно сложные многоэлементные устройства. Они отличаются друг от друга принципом действия, техническими и эксплуатационными характеристиками, а также конструктивными особенностями. По роду используемой энергии исполнительные механизмы подразделяются на гидравлические, пневматические, электрические и комбинированные.
Для всех измерительных преобразователей (датчиков), а также приборов устанавливаемых по месту, принято единое графическое обозначение в виде окружности или овала в зависимости от объема вписываемых буквенных обозначений. То же обозначение, но разделенное горизонтальной чертой на две равные половины соответствует приборам, устанавливаемым на щите или пульте.

Поскольку для отборных устройств постоянно подключенных приборов специальное обозначение отсутствует, предусмотрено специальное графическое условное обозначение отборного устройства в виде полукруга, к которому подведена линия связи.

В отличие от обозначения приборов, все без исключения исполнительные механизмы обозначают квадратиком или кружком с отрезком линии связи. Небольшой размер обозначения объясняется тем, что в него не требуется вписывать буквенное обозначение.

Таблица 1. Графические условные обозначения приборов и средств автоматизации по ГОСТ 36. 27-77

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Первичный измерительный преобразователь (датчик); прибор, устанавливаемый по месту; на технологическомтрубопроводе, аппарате, стене, полу, колонне, металлоконструкции: |  |
| Прибор устанавливаемый на щите, пульте: |  |
| Исполнительный элемент |  |
| Реагирующий орган |  |

Для получения полного обозначения прибора или средства автоматизации в его графическое условное обозначение в виде круга или овала вписывают буквенное условное обозначение, которое и определяет назначение, выполняемые функции, характеристики работы.

Все буквенные обозначения построены на буквах латинского алфавита (см. приложение).Условные обозначения строят на основании общего принципа построения буквенных обозначений, когда место расположения буквы определяет ее значение. Поэтому вся необходимая информация о приборе или средстве автоматизации уложилась в объем латинского алфавита и математических знаков.
Таблица 2 Основные буквенные условные обозначения измеряемых величин

| Обозначение | Основное значение первой буквы, обозначающее измеряемую величину |
| --- | --- |
| D | Плотность |
| E | Любая электрическая величина |
| F | Расход |
| G | Размер, положение, перемещение |
| Y | Ручное воздействие |
| K | Время, временная программа |
| L | Уровень |
| М | влажность |
| P | Давление, вакуум |
| Q | Величина, характеризующая качество: состав, концентрацию и т. п |
| R | Радиоактивность |
| S | Скорость, частота |
| Т | Температура |
| U | Несколько разнородных измеряемых величин |
| V | Вязкость |
| W | Масса |

В табл. 2 приведены основные значения первой буквы в условном обозначении.
Из таблицы видно, что в ней отсутствуют буквы A, B, C, I, N, O. Y, Z. Все эти буквы являются резервными и могут быть использованы в необходимых случаях для ввода в обозначение информации, не предусмотренной ГОСТ. Буква X не рекомендуется к применению. 
Стандарт не допускает применения одной и той же резервной буквы в одной и той же документации для обозначения разных величин, понятий.

Для обозначения функций, выполняемых прибором, служат семь букв, приведенных в табл. 3.

Таблица	3Основные буквенные условные обозначения функций прибора

| Обознчение | Отображение информации | Обознчение | Формирование выходного сигнала | Обознчение | Дополнительное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Сигнализация | С | Регулирование, управление | Н | Верхний предел измеряемой величины |
| I | Показание | S | Включение,отключение,переключение | L | Нижний предел измеряемой величины |
| R | Регистрация |  |  |  |  |

Если контактное устройство наряду с коммутационными выполняет и сигнальные функции, то в этом случае для его обозначения используют буквы S и А.

Принцип построения всех буквенных обозначений.

Основное буквенное обозначение вписывают в верхнее поле условного графического обозначения прибора (окружности, овала). В поле под чертой указывают позиционное обозначение данного прибора в конкретной схеме измерения, регулирования, сигнализации управления.

Очередность записи информации в буквенном условном обозначении:

Сначала записывают обозначение основной измеряемой величины и ее уточнение, если это требуется. Затем указывают функциональные признаки прибора, которые, если их несколько у прибора, также записывают в строго определенной последовательности: показание I; регистрация R; регулирование, управление С; включение, отключение, переключение S; сигнализация А. Следует помнить, что в условное обозначение прибора вносят буквенные символы только тех его функциональных признаков, которые используют в данной конкретной схеме. Например, если у показывающего и самопищущего манометров в данной схеме используется только показание, его обозначают PI, а не PIR.

При уточнении значения измеряемого параметра буквы D, F, Q могут быть записаны строчными d, f, q.

При чтении условного обозначения комплекта средств автоматизации, состоящего из нескольких единичных обозначений, связанных друг с другом, необходимо помнить, что во всех единичных обозначениях устройств, входящих в комплект, первая буква обозначения указывает измеряемый комплектом параметр (температура, давление, уровень и т. п.).

Рис. 1 Пример условного обозначения прибора.

Таблица 5 Примеры буквенных кодов для обозначения элементов электрических схем.

| Элемент электрической схемы | Буквенный код |
| --- | --- |
| Усилитель | А |
| Тепловой датчик | ВК |
| Датчик давления | ВР |
| Датчик частоты вращения (тахогенератор) | BR |
| Датчик скорости | BS |
| Предохранитель плавкий | FU |
| Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник | FV |
| Аккумуляторная батарея | GB |
| Сигнальная лампа | HL |
| Реле тока | КА |
| Реле напряжения | KV |
| Реле промежуточное | KL |
| Реле указательное | KH |
| Реле электротепловое | КК |
| Реле времени | КТ |
| Реле мощности | KW |
| Контактор, пускатель | КМ |
| Дроссель | L |
| Амперметр | РА |
| Вольтметр | PV |
| Частотомер | PF |
| Часы, измеритель времени действия | РТ |
| Устройства коммутационные | S |
| Выключатель или переключатель | SA |
| Выключатель кнопочный | SB |
| Переключатель измерений | SN |
| Выключатель автоматический | QF |
| Разъединитель | Q S |
| Трансформатор тока | ТA |
| Трансформатор напряжения | TV |
| Диоды, стабилитроны | VD |
| Транзистор | VT |
| Тиристор | VS |
| Соединение контактное | X |
| Гнездо разъемного соединения | XS |
| Накладка, перемычка | XB |

Таблица 6 УГО элементов ЭЦ

Контрольные вопросы

1.Какие виды схем вы знаете? Что можно выяснить, прочитав эти схемы?

2.Из каких элементов состоит измерительное устройство? Дайте им определение. Приведите пример.

3.Для чего в условное обозначение прибора или средства автоматизации  вписывают буквенное условное обозначение?

4.На буквах какого алфавита построены буквенные обозначения приборов и средств автоматики?

5.Что обозначает первая буква в буквенном условном обозначении?

6.Какие буквы являются резервными и для чего они предназначены?

7. Какая буква не рекомендуется к применению в буквенном обозначении?

8. В какой последовательности указывают функциональные признаки прибора?

### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

### Тема: «Изучение типов трансформаторных подстанций, их конструкции и электрических схем».

### Цель: Изучить типы, конструкцию и электрические схемы трансформаторных подстанций.

### Теория.

Трансформаторная подстанция - это электрическая установка, назначение которой – преобразовывать (или понижать, или повышать) напряжение в электросети и распределять энергию.

Трансформаторная подстанция состоит из нескольких объектов:

- Силовые трансформаторы

- РУ (распределительное устройство) высокого и низкого напряжения

- Устройство, автоматически осуществляющее защиту и управление

- Вспомогательные сооружения

Бывают:

- понижающие;

- повышающие.

Повышающие трансформаторные подстанции служат для преобразования напряжения тока генераторов, в ток высокого напряжения, что необходимо для транспортировки тока по линиям электропередач (ЛЭП) с наименьшими потерями.

Понижающие трансформаторные подстанции служат для преобразования напряжения тока поступающего с ЛЭП в более низкое для транспортировки его на промежуточные подстанции или непосредственно к потребителям.

В зависимости от положения в энергосистеме, назначения, значения первичного и вторичного напряжений их можно подразделить:

- районные подстанции,

- подстанции промышленных предприятий,

- тяговые подстанции,

- подстанции городской электрической сети и  др.

Трансформаторную подстанцию называют комплектной – КТП (КПП) – при поставке трансформаторов (преобразователей), щита низкого напряжения и других элементов в собранном виде или в виде полностью подготовленном для сборки. Подстанции могут быть комплектными или сборными.

### Рис.1 Классификация КТП

Районные трансформаторные подстанции принимают электроэнергию непосредственно от высоковольтных ЛЭП и передают её на главные понижающие трансформаторные подстанции, а те (понизив напряжение до 6, 10 или 35 кв) - на местные и цеховые подстанции, на которых осуществляется последняя ступень трансформации (с понижением напряжения до 690, 400 или 230 в) и распределение электроэнергии между потребителями.

### Типы КТП.

Тупиковые – возможно подключение только к одной высоковольтной линии. Проходные – возможно подключение к двум высоковольтным линиям. КТП киоскового типа – самый распространённый тип трансформаторных подстанций. Корпуса изготавливается из прочного металла и обладают высокими показателями безопасности и хорошей защитой от воздействий окружающей среды. Утеплённые КТП имеют название «КТПНУ». Для установки внутри помещения служат внутрицеховые трансформаторные подстанции КТП-ВЦ. Мачтовые КТП применяются для электроснабжения сельскохозяйственных объектов и имеют открытую конструкцию. Столбовые трансформаторные подстанцииСТП и КТП ВС устанавливаются на опорах столба линий электропередач.

### Структура условного обозначения

КТПН-Х1-Х2-Х3-Х4-Х5/Х6/0,4-У1:
К-комплектная;
Т-трансформаторная;
П-подстанция;
Н-наружной	установки;
Х1 - исполнение: Т - тупиковая, П - проходная, М - малогабаритная;
Х2 - исполнение высоковольтного ввода: В - воздушный, К - кабельный;
Х3 - исполнение низковольтного вывода: В - воздушный, К - кабельный;
Х4 - исполнение РУНН: А - на базе авт. выключателей, Р - на базе рубильников с предохранителями;
Х5 - мощность трансформатора ТМГ, ТМ (40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500)	кВА;
Х6 - номинальное	напряжение	на	стороне ВН:	6 или 10 кВ;
0,4 -номинальное напряжение на стороне НН, кВ;
У1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Контрольные вопросы.

  - Что называется трансформаторной подстанцией?

  - Из каких элементов состоят ТП?

  - Каково предназначение понижающих и повышающих ТП?

  - Расшифруйте КТП.

  - Расшифруйте КТПНУ. Где в основном их устанавливают?

  - Как подключают тупиковые и проходные КТП?

  - Расшифруйте КТП-ВЦ.

  - Где в основном применяют мачтовые ТП?

  - Расшифруйте СТП. Где их устанавливают?

  - Расшифруйте РУНН.

  - Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВВ – 10 кВ, на стороне НН – 0,4 кВ, высоковольтный ввод – воздушный, низковольтный вывод – кабельный, трансформатор мощностью 100 кВА, РУНН на базе автоматических выключателей. Запишите маркировку данной ТП.

  - Расшифруйте ОРУ и ЗРУ. Чем они отличаются?

  - Расшифруйте РП. Для чего предназначен?

  - Расшифруйте КРУ и КРУН. Что собой представляют?

Задание.

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Перепишите структуру условного обозначения в тетрадь.

- На рис.2 представлено получение, передача  и  распределение электроэнергии. Использую условные обозначения, представьте это в виде схемы.

### Рис.2

- Перечертите электрическую схему, представленную на рис.3 и ответьте на вопросы (вместо вопросов напишите ответы).

Рис.3 Комплектнаятрансформаторнаяподстанция тупикового типа КТП – ТК (В) кабельный ввод.

- Сделайте вывод о проделанной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Расчет воздушных линий электропередач.

Цель: Научиться рассчитывать сечение ЛЭП.

Теория.

Задача расчета – определение минимального сечения провода.

Алгоритм расчета.

1.По известной нагрузке определяется ток в линии:

Iрасч=  ;    Iрасч =Ррасч.√3∙Uн∙cosφ	   А

где Sрасч. – расчетная мощность, кВА

Ррасч.–расчетная мощность, кВт

Uн – номинальное напряжение электроприемников, кВ

Пользуясь таблицей №3 длительно допустимых токов,  принимают стандартное большее сечение проводов с учетом условия:

Iдл.доп.  ≥Iрасч

2.Сечение выбирают из условия механической прочности проводов

( прочность выбирается по воздействию на провода и опоры нагрузок от собственного веса, гололеда и силы ветра).

Минимальное сечение для высоковольтных ЛЭП должно быть не менее:

А) для сталеалюминевых – 25 мм2

Б) для алюминиевых -  35 мм2

ДляЛЭП до 1 кВ:

А) для сталеалюминевых – 10 мм2

Б) для алюминиевых -  16 мм2

В) для стальных многопроволочных -  25 мм2

3. Определяется экономически выгодное сечение проводов:

S = 	мм2  - для двухцепной ЛЭП

S = Iрасч.Jэк.  мм2 – для одноцепной ЛЭП

где jэк. –экономическая плотность тока, А/мм2 ( принимается по таблице №1)

Сечение, полученное в результате указанного расчета, округляется до ближайшего стандартного сечения. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т. е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.

По экономической плотности тока не проверяются напряжением выше 1000 В временные сети ( срок службы 3-5 лет), к которым относятся распределительные сети карьеров напряжением 6 кВ. Также сети напряжением до 1000 В при числе использования максимума нагрузки до 4000-5000 часов и ответвления к отдельным электропотребителям до 1000 В. Жилы кабелей, от которых питаются горные машины, не проверяются по экономической плотности тока.

4.Провод полученного сечения проверяется по потере напряжения

где 	r0 и x0  - активное и реактивное сопротивление проводов ЛЭП  (Ом/ км)

( таблица № 4 и №5)

l – длина ВЛ,  (км)

Uн  - номинальное  напряжение,  (В)

Iр – расчетный ток нагрузки, ( А)

Cosφ – средневзвешенный коэффициент мощности ( полученный по расчету)

Sinφ – определяется по таблице Брадиса по Cosφ

Допустимая потеря напряжения 5 %, поэтому должно выполняться условие:

∆U%доп. ≥ ∆U%рас.

Окончательно выбирается  по таблице № 3 наибольшее стандартное сечение, полученное по результатам расчетов.

Практическая работа

Тема: Выбор сечений проводов и кабелей по их допустимому нагреву электрическим током.

Цель работы

Научить выбирать сечение токоведущих частей по длительно  допустимому току нагрева и пользоваться справочной литературой.

Порядок выполнения работы.

1.Выбирать  марку провода, способ прокладки, число жил.

2.Определить  расчетный ток.

3.Определить  допустимый ток.

4.Проверить  выполнение условий согласно ПУЭ.

5.Выбрать  сечение токоведущих жил.

6.Выбирать  провод с учетом способа прокладки.

Номер варианта  (порядковый номер в журнале) указан в таблице №1

Данные для своего варианта указаны в таблице №2

Длительно допустимые токи для проводов и кабелей указаны в таблице №3

Отчет должен содержать:

- Название темы

- Цель работы

- Задание со своим номером варианта и своими данными (из таблицы № 2)

- Все вычисления

- Вывод

Пример выполнения.

Исходные данные для выполнения работы                 Таблица №1

| Вариант | Номер станка | Вариант | Номер станка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 20 1 12 23 3 28 4 7 27 9 5 13 29 25 7 12 6 24 26 4 16 30 6 13 18 24 9 24 13 28 16 22 8 13 16 5 8 19 17 3 12 29 2 20 11 32 21 12 | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | 31 5 1 5 27 2 11 9 19 21 2630 10 23 27 14 7 20 28 15 3 22 8 15 19 25 25 17 14 6 25 28 7 27 32 4 15 10 18 7 17 26 1 11 18 6 18 10 |

Технические данные для электроприемников.      Таблица №2

| № | Наименование электропиемнка |  | Количество и мощности эл. двигателя на одном станке Pном(кВт) | Ном.напряжение Uном(В) | Cosφном | ήном % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Насос |  | 41 | 380 | 0,55 | 85 |  |
| 2 | Насос |  | 24 | 380 | 0,58 | 89 |  |
| 3 | Индукционная печь |  | 32КВА | 380 | 0,65 | 92 |  |
| 4 | Индукционная печь |  | 41КВА | 380 | 0,67 | 85 |  |
| 5 | Индукционная печь |  | 116КВА | 380 | 0,6 | 76 |  |
| 6 | Фрезерный станок |  | 11.5-4,6 | 380 | 0,5 | 82 |  |
| 7 | Фрезерный станок |  | 22,7-5,3 | 380 | 0,8 | 90 |  |
| 8 | Кран ПВ-40% |  | 29-18-4 | 380 | 0,7 | 95 |  |
| 9 | Кран ПВ-25% |  | 37-13-8 | 380 | 0,75 | 85 |  |
| 10 | Вентилятор |  | 15 | 380 | 0,63 | 88 |  |
| 11 | Вентилятор |  | 17,2 | 380 | 0,66 | 96 |  |
| 12 | Штамповочный пресс |  | 66 | 380 | 0,52 | 79 |  |
| 13 | Штамповочный пресс |  | 58 | 380 | 0,5 | 86 |  |
| 14 | Сварочный аппарат дуговой сварки |  | 62КВА | 380 | 0,48 | 93 |  |
| 15 |  |  | Сварочный аппарат дуговой сварки | 29КВА | 380 | 0,45 | 94 |
| 16 |  |  | Сварочный аппарат дуговой сварки | 90КВА | 380 | 0,4 | 75 |
| 17 |  |  | Токарный станок | 18,6-7-5,2 | 380 | 0,5 | 78 |
| 18 |  |  | Токарный станок | 28,8-13-6.5 | 380 | 0,6 | 83 |
| 19 |  |  | Токарный станок | 26-7,5-0,9 | 380 | 0,5 | 85 |
| 20 |  |  | Транспортер | 22 | 380 | 0,68 | 87 |
| 21 |  |  | Транспортер | 33 | 380 | 0,75 | 95 |
| 22 |  |  | Транспортер | 44 | 380 | 0,58 | 94 |
| 23 |  |  | Точильный станок | 16,8 | 380 | 0,65 | 91 |
| 24 |  |  | Точильный станок | 9,5 | 380 | 0,6 | 09 |
| 25 |  |  | Точильный станок | 13,5 | 380 | 0,54 | 80 |
| 26 |  |  | Карусельный станок | 29-7,5-3 | 380 | 0,57 | 85 |
| 27 |  |  | Карусельный станок | 15-9,5-4.2 | 380 | 0,8 | 88 |
| 28 |  |  | Сверлильный станок | 18 | 380 | 0,65 | 89 |
| 29 |  |  | Сверлильный станок | 15,1 | 380 | 0,56 | 93 |
| 30 |  |  | Сверлильный станок | 13,8 | 380 | 0,6 | 70 |
| 31 |  |  | Электрический молот | 22,7 | 380 | 0,55 | 75 |
| 32 |  |  | Электрический молот | 28,2 | 380 | 0,5 | 90 |

Таблица №3          Длительно допустимый ток для проводов и кабелей .

| Сечение мм2 |  | Провода с медными /алюминиевыми жилами с резиновой и пластмассовой изоляцией |  |  |  |  |  | Кабели с медными/алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПР/АПР, ПРТО/АПРТО, ПВ/АПВ |  |  |  |  |  | АГ/ААГ, СГ/АСГ, СБГ/АСБГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Открыто |  | В трубах |  |  |  | В воздухе при температуре равном 25 С0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 1кВ. |  |  |  |  |  | до 1кВ. |  |  |  |  |  |  | до 6кВ. |  | до10кВ. |  |  |
|  |  | Iд,, А |  | Iд, А, при числе проводов в одной трубе равном |  |  |  | Iд, А, при числе жил равном. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 0,5 |  | 11/- |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 0,75 |  | 15/- |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 17/- |  | 16/- |  | 15/- | 14/- | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 |  | 20/- |  | 18/- |  | 16/- | 15/- | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 |  | 23/- |  | 19/- |  | 17/- | 16/- | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 26/21 |  | 24/19 |  | 22/18 | 20/15 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 |  | 30/24 |  | 27/20 |  | 25/19 | 25/19 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 34/27 |  | 32/24 |  | 28/22 | 26/21 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 41/32 |  | 34/28 |  | 35/28 | 30/23 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 46/36 |  | 42/32 |  | 39/30 | 34/27 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 50/39 |  | 46/36 |  | 42/32 |  | 40/30 | - | 55/42 | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 8 | 62/46 |  | 54/43 |  | 54/40 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 10 | 80/60 |  | 70/50 |  | 60/47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 100/75 |  | 85/60 |  | 80/60 |  | 75/55 | 120/90 | 95/75 | 46/37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 140/105 |  | 115/85 |  | 100/80 |  | 90/70 | 160/125 | 130/100 | 50/39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 170/130 |  | 135/100 |  | 125/95 |  | 115/85 | 200/155 | 150/115 | 120/95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 215/165 |  | 185/140 |  | 170/130 |  | 156/120 | 245/190 | 185/140 | 145/110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 270/210 |  | 225/175 |  | 210/165 |  | 185/140 | 305/235 | 225/175 | 185/140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 330/255 |  | 275/215 |  | 255/200 |  | 225/175 | 360/275 | 275/210 | 215/165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 385/295 |  | 315/245 |  | 290/220 |  | 260/200 | 415/320 | 320/245 | 260/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 440/340 |  | 360/275 |  | 330/255 |  | - | 470/360 | 375/290 | 340/230 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Распределительные устройства до 10 кВ.

Цель работы: Изучить устройство и ремонт КСО-272 .

Сети промышленных предприятий рассчитаны в основном на напряжение 20 и 10 кВ и являются частью электрической системы.

Они питаются от распределительных устройств (РУ) вторичного напряжения понижающих трансформаторных подстанций (ТП) или распределительных пунктов (РП).

Распределительный пункт — это подстанция, предназначенная для приема и распределения электрической энергии одного напряжения.

Распределительные устройства напряжением до 10 кВ обычно располагаются в помещении и называются закрытыми (ЗРУ);

РУ и ТП промышленных предприятий монтируют обычно в специальных отдельных зданиях или помещениях.

В зависимости от компоновки в них оборудования ТП можно разделить на подстанции, в которых оно расположено в одном помещении, и подстанции, где РУ напряжением 10 кВ, до 1000 В, а также трансформаторы находятся в отдельных помещениях.

РУ могут быть комплектными, т.е. состоять из шкафов, в которых смонтированы коммутационные аппараты, устройства защиты, автоматики и телемеханики, измерительные приборы и вспомогательные устройства, поставляемые на место установки комплектно в собранном или полностью подготовленном для сборки виде.

Существуют два принципиально отличающихся друг от друга комплектных РУ напряжением 10 кВ:

типа КРУ

типа КСО

Оборудование КРУ монтируется стационарно или на тележках, в шкафах, являющихся одновременно их сплошным защитным ограждением.

Оборудование КСО монтируется только стационарно и имеет частичное ограждение.

КСО-272 камера сборная одностороннего обслуживания, предназначена для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.

КСО-272 - камера сборная одностороннего обслуживания; 2 модификация; 72 –год разработки

Из камер КСО-272 собираются распределительные устройства, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.

Конструкция КСО:

Камеры КСО-272 представляют собой металлическую сборно-сварную каркасную конструкцию разделенную, с целью локализации возможных внутренних повреждений, на четыре отсека:

- Отсек силового выключателя;

- Отсек ввода;

- Отсек сборных шин;

- Отсек релейной защиты и трансформатора.

Конструкция камер предусматривает кабельный и шинный ввод.

Задание

- Ответьте на контрольные вопросы

- Зарисуйте КСО- 272 с нанесением элементов, из которых состоит камера.

- Запишите порядок обслуживания камеры.

Контрольные вопросы

1.Дайте определение РП.

2.Расшифруйте ЗРУ и КСО-272.

3.Для чего предназначены КСО? Для чего служит?

4.Из каких отсеков состоит КСО?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Выбор источников света.

Цель работы:Научить обучающихся  выбирать источники света на основе учета светотехнических и  экономических (в том числе энергетических) требований.

Теория.

Выбор источников света

Источники света, применяемые для искусственного освещения, делят на две группы - газоразрядные лампы и лампы накаливания.

Выбор типа источника света определяется следующими основными факторами:

- электрическими характеристиками (напряжением, мощностью, родом тока, силой тока);

- функциональными светотехническими параметрами (световым потоком, силой света, цветовой температурой, спектральным составом излучения);

- конструктивными параметрами (диаметром колбы, полной длиной ламп);
средней продолжительностью горения;

- стабильностью светового потока;
экономичностью (стоимостью и световой отдачей источника света).

Выбор источников света определяется их характеристиками и требованиями к освещению. Применение газоразрядных ламп исключается, если питание установки осуществляется от сети постоянного тока или если возможно понижение напряжения более чем на 10 % от номинального. Необходимость быстрого включения ламп после кратковременного исчезновения напряжения не позволяет применять лампы ДРЛ и ДРИ. При температуре окружающей среды ниже +5 °С освещение с помощью люминесцентных ламп может оказаться неэффективным. Для местного освещения на напряжении 12-42 В применяют лампы накаливания.

Важное значение в выборе источников света имеют их цветопередача и экономичность. В некоторых отраслях промышленности, таких, как машиностроение, металлургия и др., для большинства помещений, как правило, не предъявляются жесткие требования к цветопередаче. Основное требование в данном случае сводится к различению окружающих предметов и лиц людей, работающих в помещении, а не к правильной цветопередаче. Поэтому в данном случае при выборе ламп для освещения решающую роль играют их технико-экономические характеристики. 
Когда к цветопередаче предъявляются повышенные требования, и необходимо, чтобы цвета воспринимались, как при дневном свете (цеха швейных и меховых фабрик, магазины тканей и верхней одежды, музеи и выставки), применение ламп накаливания не обеспечивает желаемого результата. В таких случаях можно использовать люминесцентные лампы (кроме ЛТБ), которые значительно лучше осуществляют цветопередачу, чем лампы накаливания. Люминесцентные лампы по цветопередаче можно расположить в следующей очередности от лучших к худшим: ЛЕ, ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛБ.

Галогенные лампы накаливания типа КГ обеспечивают неплохую цветопередачу и могут по этому показателю конкурировать с люминесцентными лампами типа ЛХБ. Экономические показатели газоразрядного освещения в последние годы улучшаются, чему способствует сближение норм освещенности для газоразрядных ламп и ламп накаливания. Расход электроэнергии при газоразрядных лампах значительно меньше, чем при лампах накаливания, а их повышенная стоимость компенсируется более продолжительным сроком службы. 
Основным источником света для общего освещения производственных помещений являются газоразрядные лампы. Так как производственные помещения промышленных объектов имеют, как правило, значительную высоту, то для их освещения обычно применяются газоразрядные лампы высокого давления. В общественных зданиях и служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий чаще всего применяются люминесцентные лампы низкого давления.

Лампы накаливания сохраняют свое значение в основном только для помещений, где производятся грубые работы или осуществляется общий надзор за работой оборудования, особенно если эти помещения не предназначены для постоянного пребывания людей: подвалы, туннели, проходы между фундаментами машин, склады, вентиляционные установки и т. д

Определяющее значение при выборе типа источников света имеют высота помещения и требования к цветопередаче.

Применение люминесцентных ламп низкого давления может быть обоснованно в помещениях высотой не более 6-8 м при повышенных требованиях к цветопередаче и при выполнении работ высокой точности, при которых лампы типа ДРЛ противопоказаны. В основном применяются лампы типа ЛБ как наиболее экономичные, и только при специальных требованиях к цветопередаче — другие типы ламп, кроме ЛТБ.

Газоразрядные лампы высокого давления типа ДРЛ и ДРИ используются для освещения помещений высотой 6-20 м, а также для наружного освещения.

Основное назначение ламп ДРВ160, ДРВ250, ДРВ500, ДРВ750-1 – освещение парковых зон, открытых пространств.

Металлогалогенные разрядные лампы высокого давления типа ДРИ с индексом 1М характеризуются высоким качеством цветопередачи, высокой световой отдачей и используются для освещения открытых и закрытых спортивных сооружений, площадей, производственных помещений, кино- и телесъёмочных площадок.

Натриевые лампы типа ДНаТ вследствие высокой пульсации их светового потока и специфического спектра оптического излучения, имеющего выраженную желто-оранжевую составляющую, для внутреннего освещения на промышленных предприятиях применяются ограниченно, в основном в сочетании с лампами типа ДРЛ и ДРИ. Основная область использования натриевых ламп — освещение территорий промышленных объектов, автострад, улиц, площадей и т. п.

Общее (независимо от принятой системы освещения) искусственное освещение производственных помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей, должно обеспечиваться разрядными источниками света. Применение ламп накаливания допускается в отдельных случаях, когда по условиям технологии, среды или требований оформления интерьера, использование разрядных источников света невозможно или нецелесообразно. Для местного освещения кроме разрядных источников света рекомендуется использовать лампы накаливания, в том числе галогенные.

Общее освещение общественных зданий, помещений для занятий в учебных заведениях и детских учреждениях, в палатах больниц следует выполнять преимущественно люминесцентными (в том числе компактными) лампами с электронными ПРА.

Лампы накаливания целесообразно применять для освещения моечных, душевых, парильных в банях, охлаждаемых помещений и холодильных камер, постановочного освещения эстрад и сцен, редко посещаемых технических помещений (кладовые, машинные отделения лифтов, электрощитовые, техподполья) и т. п.

В учебно-производственных помещениях и спортзалах, предназначенных для работы и занятий детей и подростков, применение ламп типа ДРИ не допускается, за исключением случаев, когда для освещения спортзалов используется система отраженного света.

Для освещения помещений общественных зданий при отсутствии специальных требований к цветопередаче следует применять преимущественно лампы типа ЛБ. При повышенных требованиях к цветоразличению применяются лампы типа ЛБЦТ, ЛДЦ, ЛХБ, ЛЕЦ. 
Освещение помещений лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для осмотра больных, необходимо, как правило, выполнять лампами типа ЛДЦ ,остальных помещений - типа ЛБ. 
           Освещение залов заседаний и актовых залов производится лампами типа ЛБЦ, ЛБ. 
В жилых зданиях освещение коридоров, лестничных клеток, лифтовых холлов, вестибюлей, общих гардеробов, помещений культурно-массовых мероприятий, комнат отдыха, помещений коменданта и воспитателя, служебных помещений обслуживающего персонала, помещений для глажения и постирочных следует, как правило, выполнять люминесцентными лампами. В местах общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, колясочные и т. п.) рекомендуется применять светильники с энергоэкономичными компактными люминесцентными лампами и усиленными защитными	стеклами.Освещение технических этажей и подполий, подвалов, чердаков, кладовых, насосных, тепловых пунктов, электрощитовых, вентиляционных и мусоросборных камер, сушильных и т. п. рекомендуется выполнять лампами накаливания.

Недостаток ламп накаливания — низкая светоотдача: только 2—4 % потребляемой ими электрической энергии превращается в энергию видимых излучений, воспринимаемых глазом человека; остальная часть энергии переходит преимущественно в тепло, излучаемое лампой. К тому же они имеют небольшой срок службы. Они низкоэкономичны – кпд =3-5% и имеют однородный спектральный состав света. Значительно экономичнее ламп накаливания газоразрядные источники света (люминесцентные лампы и ДРЛ) — их светоотдача и срок службы в несколько раз превосходят светоотдачу и срок службы ламп накаливания. Основным недостатком газоразрядных ламп является пульсация светового потока, что может привести к появлению стробоскопического эффекта, заключающегося в искажении зрительного восприятия. К недостаткам газоразрядных ламп следует отнести также длительный период разгорания, необходимость применения специальных пусковых приспособлений, облегчающих зажигание ламп; зависимость работоспособности от температуры окружающей среды. Газоразрядные лампы могут создавать радиопомехи, исключение которых требует специальных устройств. В них содержится ртуть, поэтому после окончания срока службы необходима специальная утилизация.

Достоинства ламп накаливания:

1.Их можно непосредственно включать в сеть с напряжением, равным рабочему напряжению лампы;

2. Они просты в изготовление, дёшевы, компактны;

3. Практически не зависят от условий окружающей среды;

4. Имеют незначительный период разгорания;

5. Световой поток к концу срока службы снижается незначительно.

6. В лампах накаливания уменьшение силы света обеспечивается простым уменьшением напряжения.

Задание.

1.Запишите факторы, по которым определяется выбор источника света.

2. Подберите источник света для нижеуказанных помещений, заполнив таблицу № 1.

3. Проанализируйте преимущества и недостатки современных источников света, заполнив таблицу №2.

Таблица №1

| № п/п | Наименование освещаемого помещения | Источник света (обозначение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет математики | ЛДЦ или лампы накаливания |
| 2 | Неотапливаемые боксы для хранения автомобилей | Лампы накаливания |
| 3 | Цех металлоконструкций (высота перекрытия более 7 м) | ДРЛ |
| 4 | Процедурный кабинет в больнице | ЛДЦ |
| 5 | Санузел | Лампа накаливания |
| 6 | Художественная мастерская | ЛДЦ |
| 7 | Освещение территории предприятия | ДРЛ |
| 8 | Светильник местного освещения | МО |
| 9 | Парикмахерская | ЛДЦ |
|  | Магазин «Одежда» | ЛБ |
|  | Кабина лифта | ЛБ |
|  | Производственное помещение высотой 8 м | ДРЛ |
|  | Выставочный зал в торговом комплексе | ЛДЦ |
|  | Зал продовольственного магазина | ЛБ |
|  | Изостудия | ЛДЦ |
|  | Электрощитовая | Лампы накаливания |
|  | Техническое подполье | Лампы накаливания |
|  | Парилка в бане | Лампы накаливания |
|  | коровник | люминесцентные |
|  | Освещение рекламы | КГ |
|  | Парк | ДРВ |
|  | Стадион | ДРЛ |
|  | Автотрасса Губкин - Белгород | ДНаТ |
|  | Картинная галерея | Лампы накаливания, галогенные и люминесцентные лампы |
|  | Телесъемочная площадка | ДРИ |

Таблица №2

| Источники света | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Лампы накаливания |  |  |
| Газоразрядные лампы. |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: «Эффективность и качество освещения.

Цель работы – получение знаний по оценке влияния на освещенность отраженного света и положения рабочей поверхности, а также оценки характеристик осветительных приборов (светильников).

Общие сведения

Важнейшим источником информации, поступающей в мозг человека из внешней среды, является зрение. Качество информации, получаемое посредством зрения, во многом зависит от освещения. Освещение, удовлетворяющее гигиеническим и экологическим требованиям, называется рациональным. Рациональное освещение производственных помещений оказывает положительное психофизиологическое воздействие на работающих. Свет оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние человека, воздействует на обмен веществ, сердечно-сосудистую систему, нервно-психическую сферу. Он является важным стимулятором не только зрительного анализатора, но и организма в целом. При недостаточной освещенности и плохом качестве освещения состояние зрительных функций находится на низком исходном уровне, повышается утомление зрения в процессе выполнения работы, возрастает опасность травм.

Основные светотехнические понятия и определения.

Свет (видимое излучение) – представляет собой излучение, которое, воздействуя на рецепторы сетчатки (палочки и колбочки), вызывает зрительное ощущение.

Свет характеризуется количественными и качественными показателями. К количественным показателям относятся: световой поток, сила света, освещенность, яркость и некоторые другие.

Световой поток Ф – поток лучистой энергии через произвольную площадь в единицу времени. Единица светового потока - люмен (лм) - это световой поток, излучаемый точечным источником с телесным углом в 1 стерадиан при силе света равной 1 канделе.

Сила света I – пространственная плотность светового потока в заданном направлении. Она равна отношению светового потока к величине телесного угла (стерадиана), в котором он излучается. Единицей силы све та является кандела (кд)                              I = Ф / ώ

Телесный угол ώ – часть пространства, ограниченная конусом с вершиной в центре сферы, опирающимся на поверхность S. Телесный угол определяется отношением площади S, которую конус вырезает на поверх-ности сферы, к квадрату радиуса R этой сферы               Ώ = S / R2

ОсвещенностьЕ– поверхностная плотность светового потока

Е = Ф / S

Единица освещенности – люкс (лк) – освещенность поверхности площадью 1 кв. м при световом потоке падающего на него излучения равном 1 люмену.

Яркость L – поверхностная плотность силы света в данном направлении, определяется силой света, излучаемой с единицы площади поверхности в заданном направлении, или другими словами – отношение силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению.

L = I / Sпр (кд/м2)

Для оценки условий зрительной работы учитывают качественные храктеристики: фон, контраст объекта с фоном, видимость объекта. К качественным показателям освещения относятся также: коэффициент пульсции, показатели ослепленности, спектральный состав света и некоторые другие.

Фон – это поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается.

Коэффициент отражения поверхности - отношение величины отраженного светового потока к падающему.

ρ = Фотр / Фпад

Фон считается светлым, если коэффициент отражения ρ>0,4, средним при 0,2< ρ≤ 0,4 и темным при ρ<. 0,2

Световая отдача – отношение светового потока источника света к потребляемой мощности. ή = Ф / Р (лм/Вт)

Виды и системы освещения

Производственное освещение бывает естественным, искусственным и совмещенным.

Естественное освещение обусловлено прямыми солнечными лучами и рассеянным светом небосвода и меняется в зависимости от географической широты, времени суток, времени года, степени облачности, прозрачности атмосферы. Основной характеристикой естественной освещенности является коэффициент естественной освещенности (КЕО), определяемый соотношением КЕО =ЕвнутЕвнеш∙ 100%

где Eвнут- освещенность в данной точке помещения; Eвнеш- освещенность на горизонтальной поверхности под открытым небосводом.

Искусственное освещение применяется при недостаточности естественного освещения или отсутствии его (в темное время суток). По функциональному назначению искусственное освещение разделяется на: рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное и дежурное. Искусственное освещение создается искусственными источниками света: лампами накаливания или газоразрядными лампами.

Искусственное освещение может быть общим и местным. При общем освещении светильники размещают в верхней зоне равномерно (раномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (локализованное освещение).

При местном освещении световой поток от светильников концентрируется непосредственно на рабочих местах. При дополнении общего освещения местным оно называется комбинированным освещением.

Для искусственного освещения помещений рекомендуется применение газоразрядных ламп (люминесцентных, дуговых ртутных, металлоглогенных и др.).

Совмещенное освещение представляет собой дополнение естественного освещения искусственным в светлое время суток при недостаточном по нормам естественном освещении.

Как правило, на рабочих местах должно использоваться естественное и искусственное освещение. Одно местное освещение в производственных условиях не применяется, так как резкий контраст между ярко освещеными и неосвещенными участками утомляет глаз, замедляет процесс работы и может послужить причиной несчастных случаев и аварий. Минимальная величина освещенности, создаваемая общим освещением в системе комбинированного освещения, должна быть не менее 10% от нормированной величины.

Источники искусственного освещения.

Электрические лампы — источники оптического излучения, создаваемого в результате преобразования электрической энергии. Электрические лампы подразделяются на лампы накаливания (ЛН), в которых свет создается телом накала, раскаленным в результате прохождения по нему электрического тока, и разрядные лампы (РЛ), в которых свет создается в результате электрического разряда в газе, парах металлов или в газовой среде, содержащей пары металлов.

ЛН относятся к тепловым источникам света, в которых свечение возникает путем нагревания нити накала до высоких температур. Они просты и надежны в эксплуатации. Недостатками их являются: низкая световая отдача (порядка 20 лм/Вт), ограниченный срок службы (~ 1000 часов), преобладание излучения в желто-красной части спектра, что искажает цветвое восприятие. Определенными преимуществами обладают галогеновые лампы накаливания. В колбе данных ламп наряду с вольфрамовой спиралью содержатся пары элементов галогеновой группы, например, йода, что повышает температуру накала нити и существенно уменьшает ее испарение. Срок службы данного типа ламп составляет величину до 3000 часов, а световая отдача – до 30 лм/Вт.

РЛ имеют более высокую световую отдачу (более 100 лм/Вт) и в 5 ÷ 10 раз больше срок службы (до 15000 ч) по сравнению с ЛН, а также более широкий диапазон мощностей при весьма разнообразных спектрах излучения. Соответствующий подбор среды и условий разряда позволяет создавать высокоэффективные источники излучений во всех областях оптического диапазона. Все указанное обусловило широкое применение РЛ не только для освещения, но и для многочисленных специальных целей. Например, для дальнометрии, аэрофотосъемки, накачки лазеров, в облучающих установках, а также для изучения перемещающихся объектов и быстропротекающих процессов.  РЛ присущ и ряд недостатков. Прежде всего, это определенная сложность включения их в электрическую сеть, связанная с особенностями разряда, так как для его зажигания требуется более высокое напряжение, чем для поддержания устойчивого горения; пульсация светового потока, длительное время (от нескольких секунд до нескольких минут) выхода на оптимальный режим работы, а так же сложность утилизации.

Значительную опасность при использовании газоразрядных ламп представляет так называемый стробоскопический эффект – явление искажения зрительного восприятия вращающихся объектов в мелькающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и изменения светового потока во времени. По экономическим и светотехническим характеристикам преимущество следует отдавать РЛ.

Лампа с арматурой называется светильником. Основное назначение светильников заключается в распределении светового потока источников света в требуемых для осветительных установок направлениях и защите ламп, оптических элементов и электрических аппаратов светильников от воздействия окружающей среды.

Осветительные приборы за счет наличия арматуры испускают в окружающую среду меньшую величину светового потока Фс, чем сам источник света Фл. Отношение этих величин определяет коэффициент полезного действия светильника КПД= Фс /Фл,

Перспективными источниками искусственного освещения являются получившие в последнее время большую популярность светодиоды, срок службы которых составляет несколько десятков тысяч часов, а световая отдача выше, чем световая отдача газоразрядных ламп.

Измерение освещенности

Для измерения освещенности в настоящее время применяют люксметры (рис.1). Отсчет показаний люксметра можно вести по двум шкалам до 30 лк и до 100 лк в зависимости от положения переключателя "диапазон измерения". Для расширения пределов измерений фотоэлемент снабжен насадками, перекрывающими часть падающего светового потока: основной полусферической матовой насадкой с резьбовым соединением с фотоэлементом (маркировка К) и тремя дополнительными плоскими насадками (маркировки М; Р; Т), расположенными внутри полусферической насадки. При наличии на фотоэлементе насадок K и М показания умножаются на коэффициент К=10, насадок K и Р на 100; насадок К и Т на 1000.

Рис.1. Переносной фотоэлектрический люксметр 1 – шкала люксметра; 2 – селеновый фотоэлемент; 3 – кнопки переключателя диапазонов измерений; 4 – табличка пределов измерений; 5 – корректор нуля.

НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Основными нормируемыми показателями являются освещенность на рабочем месте, общий индекс цветопередачи, коэффициент пульсаций освещенности. Для всех рабочих мест внутри помещений и для рабочих мест вне помещений, на которых выполняется конкретная работа (железнодорожные станции, аэропорты, карьеры и т.п.), основной нормируемой величиной является освещенность на рабочем месте. Величина нормируемой освещенности зависит, прежде всего, от характера выполняемой работы.

Контрольные вопросы.

1. Какова роль освещения в жизнедеятельности человека?

2. Перечислите количественные и качественные показатели освещения.

3. В каких единицах измеряется освещенность, световой поток, сила света?

4. Перечислите основные виды производственного освещения.

5. Как подразделяется искусственное освещение по функциональному назначению?

6. Как конструктивно подразделяют искусственное освещение?

7. В каких случаях необходимо применение комбинированного освещения?

8. Что такое КЕО?

9. От чего зависит величина нормируемой величины освещенности на рабочем месте?

10. Какое освещение должно использоваться на рабочем месте?

11. Перечислите основные источники искусственного освещения в производственном помещении.

12. Каковы преимущества и недостатки газоразрядных ламп перед лампами накаливания?

13. Что такое стробоскопический эффект?

14.Что такое КПД светильника?

15. Как называется прибор для измерения освещенности?

16. Что называется светильником? Для чего предназначены светильники?

17. Что представляет собой совмещенное освещение?

18. Когда применяют искусственное освещение?

19. Как располагают светильники при равномерном  и локализованном освещении?

20. Какое освещение называется комбинированным?

21. Какое освещение называется местным?

22. Почему в производственных помещениях не используют одно местное освещение?

Таблица №1 Основные светотехнические характеристики

| Основные светотехнические характеристики | Определение | Буквенное обозначение | Единица измерения | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание.

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Зарисуйте рис.1 с обозначением элементов, из которых он состоит.

- Заполните таблицу №1.

- Сделайте вывод о проделанной работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Устройство и область применения источников света

Цель работы: Изучить устройство, принцип действия, область применения, преимущества и недостатки современных источников света.

1. Источники света

Современные источники света отличаются большим разнообразием, однако их можно разделить на две группы. К одной относятся тепловые – лампы накаливания, а к другой – газоразрядные лампы (люминесцентные, ртутные и др.)

Лампы накаливания

Лампы накаливания имеют общее или специальное назначение. Лампы накаливания общего назначенияпредназначены для работы в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В. Средняя продолжительность горения ламп – 1000 часов. В обозначении лампы буквы и цифры обозначают: В – вакуумная; Б – биспиральная с аргоновым наполнением; БО -  биспиральная с аргоновым наполнением в опаловой колбе; Г – моноспиральная с аргоновым наполнением; РН – лампы накаливания различного назначения; 220-230 – диапазон напряжения сети, В, в котором рекомендуется эксплуатировать лампу; 100 – мощность лампы, Вт.

Лампы накаливания зеркальные(лампы – светильники) предназначены для освещения помещений с высокими пролётами, подсветки витрин и рекламы, используются при фото- и киносъёмках и для других целей. Пространственное распределение светового потока лампы определяется формой колбы, на внутреннюю поверхность которой нанесено зеркальное покрытие. Зеркальные лампы накаливания выпускаются с концентрированной (ЗК), широкой (ЗШ) и косинусной (ЗД) кривой светораспределения.

Зеркальные лампы типа МКЗ являются высокоэффективным источником инфрокрасного излучения и применяются для обогрева молодняка животных, в технологических процессах сушки продуктов, лаков, красок и других целей.

Лампы накаливания местного освещениятипа МО предназначены для освещения рабочих мест станочного парка и другого технологического оборудования. Лампы выпускаются на рабочее напряжение 12, 24 и 36 В, что соответствует требованиям безопасности.

В последние годы все большее распространение получают галогеновые лампы -лампы накаливания с иодным циклом. Наличие в колбе паров иода позволяет повысить температуру накала нити, т.е. световую отдачу лампы (до 40 лм/Вт). Пары вольфрама, испаряющиеся с нити накаливания, соединяются с иодом и вновь оседают на вольфрамовую спираль, препятствуя распылению вольфрамовой нити и увеличивая срок службы лампы до 3 тыс. ч.

Лампы накаливания кварцевые галогенные типа КГприменяются в качестве источников света для прожекторов различного назначения, для освещения помещений производственного и культурно-спортивного назначения, для целей архитектурного и рекламного освещения и т.п. Пример обозначения КГ220-500 – кварцево-галогенная лампа; 220-номинальное напряжение питания, В; 500-мощность лампы, Вт; дополнительная буква Д после первых двух букв обозначает применение в лампе дифференцированного тела накала.

Принцип действия электрической лампы накаливания (рис. 1) основан на тепловом действии электрического тока, который, проходя через вольфрамовую нить накала лампы, нагревает ее. Высокая  температура  плавления  вольфрама (около 3400° С),  позволяет  накалять нить лампы  до   ( 2500—2 700° С). При такой температуре, превышающей более чем в 2 раза температуру расплавленной стали, нить накала лампы излучает энергию, которая действуя на органы зрения, вызывает ощущение белого света. Чем выше температура нити накала, тем больше света она излучает.

Рис. 1 Строение лампы накаливания

Лампы, из внутреннего объема которых выкачан воздух, называются вакуумными, а заполненные

инертными газами — газополными.

При нагревании любого тела происходит его испарение. Чем выше температура тела, тем испарение интенсивней. Вольфрамовая нить, нагретая до очень высокой температуры, испаряется. Частицы вольфрама, отрывающиеся от поверхности раскаленной нити, оседают на внутренней поверхности колбы, образуя на ней с течением времени темный налет. Это хорошо заметно в лампах, прогоревших длительное время.

Из-за испарения вольфрама нить накала, становясь тоньше, начинает излучать меньше света, а стекло колбы делается менее прозрачным благодаря покрывшему его изнутри слою частиц вольфрама. Этот процесс испарения вольфрама и уменьшения диаметра нити длится до тех пор, пока нить не сгорает.

В вакуумных лампах испарение вольфрама и потемнение колбы происходит более активно, нежели в газополных. В газополных лампах наполняющий их газ давит на нить накала и тем самым препятствует ее испарению. Это обстоятельство используется для повышения рабочей температуры нити накала, а, следовательно, и световой энергии газополных ламп.

Преимущества, обусловленные наполнением ламп инертными газами, несколько умаляются потерей тепла нити накала, затрачиваемого на нагревание газа.

Характеристики ламп накаливания зависят от величины приложенного к ним напряжения. При напряжении, большем номинального, увеличивается ток в лампе, температура нити накала и световой поток, излучаемый лампой, и одновременно уменьшается ее срок службы из-за более быстрого разрушения вольфрама. При понижении напряжения уменьшается световой поток лампы и ее светоотдача. Вот почему при эксплуатации осветительных установок необходимо тщательно следить за тем, чтобы напряжение на лампах не сильно отличалось от номинального.

При отклонении напряжения сети на ±1 % световой поток изменяется на ±2,7%, а средний срок службы— на ±13%.

Газоразрядные лампы

Поиски источников света более экономичных, нежели лампы накаливания, привели к созданию большой группы газоразрядных ламп, в которых видимое излучение создается электрическим разрядом в газах или парах металлов.

В отличие от излучения ламп накаливания, воспринимаемого нами как «белый» свет, электрический разряд в газах (парах металлов) создает в большинстве случаев видимое излучение той или другой цветности. Все Вы видели синее, золотисто-розовое, зеленовато-голубое свечение вывесок магазинов, витрин, надписей и световых изображений всевозможных реклам, выполненных при помощи газоразрядных ламп. Эти лампы искажают цвета освещаемых предметов, мешают правильному восприятию их, а потому малопригодны для целей освещения.

Создать приемлемые для освещения источники света, обладающие излучением любой цветности, высокой световой отдачей и сроком службы, позволило сочетание электрического разряда в парах ртути и люминофоров (порошкообразных,  кристаллических светосоставов).

Люминесцентные лампы низкого давления эксплуатируются в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой, обеспечивающей зажигание лампы, нормальный режим работы и устранение радиопомех.

В обозначении лампы буквы и цифры означают: первая буква – Л – люминесцентная; следующая одна или две буквы – цвет излучения: Б – белый; ТБ – тепло-белый; ХБ –холодно-белый; Д- дневной; буква Ц после обозначения цвета означает высокое (де люкс) качество цветопередачи; следующие одна или две буквы обозначают конструктивные особенности: УТ – универсальная транспортная; цифры, стоящие после букв обозначают мощность лампы, Вт.

Люминесцентные компактные лампыявляются современными энергоэкономичными источниками света, используются в светильниках местного, общего и декоративного освещения жилых и административных помещений.  Лампы типа КЛ имеют встроенный в цоколь стартёр и эксплуатируются с электромагнитными ПРА. Компактные люминесцентные лампы типа КЛУ предназначены для работы как с электромагнитными, так и с электронными ПРА. Лампы типа КЛЭ имеют встроенный в цокольную часть лампы электронный ПРА, стандартный цоколь Е14 или Е27 и предназначены для прямой замены ламп накаливания.

Дуговые ртутные люминесцентная лампы высокого давления ДРЛ используются для освещения улиц, открытых пространств, производственных площадей, где не предъявляется высоких требований к цветопередаче и характеризуются высокой световой отдачей и большой продолжительностью горения.

Дуговые ртутные вольфрамовые лампы высокого давления типа ДРВ эксплуатируются безПРА и используются для прямой замены ламп накаливания.

Лампы разрядные металлогалогенныетипаДРИ с индексами  5 и 6 предназначены для освещения открытых пространств, промышленных помещений, обеспечивают достаточно высокое качество цветопередачи (Rа = 65).

Дуговые натриевые трубчатые лампы высокого давлениятипа ДНаТ являются наиболее экономичными из всех существующих источников света и широко применяются для освещения улиц, автотрасс, площадей, промышленных территорий и других открытых пространств, где не предъявляется высоких требований к качеству цветопередачи.

Люминесцентная лампа низкого давления изображена на рис. 2. Лампа представляет собой запаянную с обоих концов стеклянную трубку, на внутреннюю поверхность которой нанесен тонкий равномерный слой люминофора. В торцы трубки впаяны вольфрамовые биспиральные электроды, покрытые активирующим слоем и присоединенные к штырькам специальных цоколей на концах лампы. Внутрь лампы после откачки воздуха вводится незначительное количество чистого аргона и дозированная капелька ртути, которая при работе лампы испаряется.

Под действием напряжения, приложенного к предварительно разогретым электродам лампы, возникает электрический разряд в парах ртути, сопровождаемый интенсивным ультрафиолетовым излучением. Под воздействием невидимых ультрафиолетовых лучей люминофор излучает видимый свет той или другой цветности, зависящей от состава люминофора.

Средний срок службы люминесцентных ламп  составляет 5 000 ч. Световая отдача ламп в несколько раз выше, чем у ламп накаливания.

На срок службы и световые характеристики люминесцентных ламп влияют условия эксплуатации. Лампы рассчитаны таким образом, что оптимальным условиям их работы соответствует окружающая температура 18 - 25° С. При отклонениях температуры за пределы этого диапазона световой поток и световая отдача ламп уменьшаются. Понижение температуры приводит, кроме того, к ухудшению условий зажигания лампы и к уменьшению ее срока службы. При температурах, близких к 0°С, лампы, работающие в обычных схемах, иногда вовсе перестают зажигаться.

На работе люминесцентных ламп отрицательно сказываются колебания напряжения питающей сети. Малые колебания напряжения мало влияют на световые характеристики ламп. Одному проценту повышения или понижения напряжения соответствует снижение светового  потока примерно на один процент. При значительном понижении напряжения резко ухудшаются условия зажигания:  лампы при включении либо вовсе не зажигаются, либо зажигание предваряется длительным миганием. Повышение напряжения нарушает тепловой режим лампы, что влечет за собой уменьшение ее световой отдачи и вызывает перекал электродов и перегрев пускорегулирующих аппаратов. Люминесцентные лампы не следует применять в сетях, в которых возможны частые и глубокие колебания напряжения.

На срок службы ламп сильно влияет также частота включений. Чем реже включается лампа, тем меньше изнашивается активирующий слой электродов и тем больше ее срок службы.

Лампа ДРЛ изображена на рис.3. Она состоит из прямой кварцевой трубки (горелки), смонтированной в стеклянном баллоне, стенки которого изнутри покрыты люминофором. Внутри горелки находят дозированная капелька ртути и газ аргон; в торцы впаяны вольфрамовые активированные электроды. Лампа имеет резьбовый цоколь. Электрический разряд в парах ртути высокого давления  (5—10   ат),   возникающий в лампе под действием приложенного к ней напряжения сопровождается интенсивным излучением света,  в спектре которого   полностью   отсутствуют оранжево-красные лучи. Восполнение этого недостатка осуществляется при помощи люминофора, покрывающего внутренние стенки баллона и подобранного таким образом, что он под действием ультрафиолетовых лучей разряда излучает свет оранжево -  красного цвета. Смешиваясь с основным световым потоком лампы, он исправляет его цветность и делает лампу пригодной для целей освещения.

Четырёхэлектродные лампы отличаются от двухэлектродных наличием в них для облегчения зажигания двух дополнительных электродов, подключенных к основным электродам через добавочные сопротивления. При включении лампы возникает тлеющий разряд между дополнительными и ближайшими основными электродами; пары ртути ионизируются и тем самым облегчается возникновение разряда между основными электродами.

На величину напряжения зажигания ламп ДРЛ влияет температура окружающей среды. При понижении температуры напряжение зажигания Uз повышается. Для четырехэлектродных ламп ДРЛ эта зависимость примерно следующая: при 20° СUз = 130 - 150 В, при 0° С   Uз=140-160 В, при -30° С  Uз 190-210 В. Остальные характеристики ламп в зависимости от внешней температуры изменяются незначительно. При медленных изменениях напряжения сети на ± 1 % световой поток ламп изменяется на ±0,5%.

Общим недостатком люминесцентных ламп и ламп ДРЛ, включенных в сеть переменного тока, являются периодические изменения (пульсации) их светового потока во времени с частотой, равной удвоенной частоте сети. Благодаря зрительной инерции глаз не в состоянии заметить это непрерывное мелькание света. Однако в ряде случаев пульсация светового потока может явиться причиной ложного искаженного восприятия движущихся предметов — стробоскопического эффекта.Вращающаяся с некоторой скоростью деталь, освещенная люминесцентной лампой или лампой ДРЛ, включенными в сеть переменного тока, может показаться неподвижной или даже медленно вращающейся в противоположную сторону; плавно перемещающийся предмет может казаться движущимся скачкообразно. Это крайне нежелательное и даже опасное явление исправляется включением ламп в разные фазы трехфазной сети или же при помощи специальных схем включения.

В настоящее время одним из самых перспективных направлений в освещении является внедрение светодиодных светильников.  Светодиод - это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение.

Рис.4Устройство светодиодной лампы

Контрольные вопросы.

- На какие две группы можно разделить источники света?

- Какова средняя продолжительность горения ламп накаливания?

- Из каких элементов состоит лампа накаливания?

- На каком явлении основан принцип действия ламп накаливания?

- Какова температура плавления вольфрама?

- До какой температуры накаляется нить накала в лампе?

- Почему вольфрамовая нить накала, нагретая до белого каления, не сгорает?

- Какие лампы называются вакуумными?

- Какие лампы называются газополными?

- Почему срок службы у галогенных ламп накаливания выше, чем у обычных?

- Что такое стробоскопический эффект? В каких лампах он наблюдается?

- Как исправляется стробоскопический эффект в лампах?

- Из каких элементов состоит люминесцентная лампа?

- Какой средний срок службы люминесцентных ламп?

- Как сказывается на работу люминесцентных ламп колебания напряжения сети?

- Как сказывается на срок службы люминесцентной лампы частота включения?

- Из каких элементов состоит лампа ДРЛ?

- Как влияет на величину напряжения зажигания лампы ДРЛ температура окружающей среды?

- Что такое светодиод?

- Из каких элементов состоит светодиодная лампа?

- Как отражается на сроке службы и световых характеристиках ламп условия эксплуатации?

Порядок выполнения работы

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Изучите устройство ламп накаливания. Зарисуйте  лампу накаливания (рис.1.) с нанесением элементов, из которых она состоит.

- Опишите принцип действия ламп накаливания.

- Изучите устройство люминесцентных ламп. Зарисуйте люминесцентную лампу (рис.2)  с нанесением элементов, из которых она состоит.

- Опишите принцип действия люминесцентной лампы.

- Изучите устройство лампы ДРЛ. Зарисуйте лампу ДРЛ (рис.3) с нанесением элементов, из которых она состоит.

- Опишите принцип работы лампы ДРЛ.

- Заполните таблицу№ 2

Таблица №2

| Тип лампы | Расшифруйте |
| --- | --- |
| Б- 220-230-25 |  |
| РН-215-225-500 |  |
| В-220-230-25 |  |
| МО-36-40 |  |
| КГ-220-500 |  |
| ЛБ-40 |  |
| ЛД-40 |  |
| КЛ-7/ТБЦ |  |
| ЛБУТ-40 |  |
| КЛЭ-20 |  |
| ДРЛ -1000 |  |
| ДРВ-500 |  |
| ДНаТ-400 |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Сборка схем включения газоразрядных ламп

Цель работы: Научить студентов собирать электрические схемы включения люминесцентных ламп, включать газоразрядные лампы, знать их устройство, принцип работы.

Перечень оборудования и технические данные

| Наименование | Тип | Номинальная величина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа люминесцентная низкого давления | ЛБ40 | 40Вт | 1 |
| Лампа люминесцентная низкого давления | ЛБ36 | 36Вт | 1 |
| Лампа ртутная высокого давления | ДРЛ 250 |  | 1 |
| Светильник | ЛПО40 |  | 1 |
| Светильник | РКУ03 |  | 1 |
| Соединительные провода | ПВ1- 0,75 |  | 7м |
| Люстровый зажим |  |  | 1 |
| Комплект для подключения светильника в сеть |  |  | 1 |

Краткая информация по теме

Принципиальная стартёрная схема включения люминесцентной лампы

1 – биметаллический подвижный      электрод, 2 – неподвижный электрод, 3 - конденсатор

Принцип работы лампы.

Стартер представляет собой миниатюрную газоразрядную неоновую лампу с двумя электродами, один из которых (подвижный) биметаллический. При включении лампы между электродами стартера возникает тлеющий разряд, что хорошо видно по красновато-оранжевому свечению окошечка в пластмассовом или металлическом корпусе стартера. Тепло, выделяющееся при разряде, нагревает биметаллический электрод, который, изгибаясь, замыкается с другим электродом стартера. Через образовавшуюся электрическую цепь протекает ток, необходимый для предварительного подогрева электродов лампы. В это время разряд в стартере отсутствует, биметаллический электрод его, остывая, разгибается и разрывает цепь. Возникающий при размыкании цепи импульс повышенного напряжения в обмотке дросселя зажигает лампу. При возникновении дугового разряда в лампе напряжение на ней падает примерно до половины напряжения сети. Это же напряжение на электродах включенного параллельно горящей лампе стартера оказывается недостаточным для возникновения тлеющего разряда в стартере, который при горении лампы из работы схемы исключается. При горении лампы разогрев ее электродов происходит рабочим током лампы. В тех случаях, когда по той или иной причине лампа не зажглась после разрыва электродов стартера, последний получает снова полное напряжение сети и процесс зажигания повторяется.

Порядок выполнения работы

- Изучить работу, устройство и принцип действия люминесцентных ламп.

- Изучить схемы.

- Собрать схему стартёрного пуска лампы.

- Проверить сборку схемы вместе с преподавателем, после чего подать напряжение.

Охрана труда при выполнении работ

Ознакомиться с общими вопросами охраны труда при работе в электромонтажной лаборатории.

Контрольные вопросы

- Рассказать принцип работы люминесцентной лампы.

- Какие вы знаете схемы включения люминесцентных ламп?

- Что такое ПРА?

- Объясните назначение конденсаторов в схеме включения люминесцентных ламп?

- Какова рекомендуемая область применения стартёрных и безстартёрных схем включения люминесцентных ламп?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при поражении электрическим током»

Цель: Закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков в решении различных ситуационных задач, которые могут быть использованы в последующей практической деятельности.

Теоретическая часть.

- Изучить основные теоретические положения оказания первой медицинской помощи

при поражении электрическим током.

Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при поражении электрическим током.

БЫСТРОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ от действия электрического тока это первое действие для спасения пострадавшего.

Рис. 1. Освобождение пострадавшего от действия электротока путем отключения электроустановки

Рис. 2. Средства личной защиты при  

           освобождении от действия электрического   

           тока в электроустановках напряжением до 1000В

Рис.3. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока

Рис. 4. Освобождение пострадавшего от токоведущей части, находящейся под напряжениемдо 1000 В

При поражении электрическим током необходимо быстро освободить пострадавшего от действия тока - немедленно отключить ту часть электроустановки, которой касается пострадавший (рис. 1). Когда невозможно отключить электроустановку, следует принять иные меры по освобождению пострадавшего, соблюдая надлежащую предосторожность.

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000 В следует воспользоваться канатом, палкой, доской (рис. 2) или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно оттянуть пострадавшего за одежду (если она сухая и отстает от тела), избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой (рис. 3).

Для изоляции своих рук следует воспользоваться диэлектрическими перчатками (рис. 4) или обмотать руку шарфом, надеть на нее суконную фуражку, натянуть на руку рукав пиджака или пальто, накинуть на пострадавшего сухую материю.

Действовать рекомендуется одной рукой, другая должна находиться за спиной.

На линии электропередачи, когда невозможно быстро отключить ее на пунктах питания, можно произвести замыкание проводов накоротко, набросив на них гибкий неизолированный провод достаточного сечения, заземленный за металлическую опору, заземляющий спуск и т.д. Для удобства на свободный конец проводника прикрепляют груз. Если пострадавший касается одного провода, то достаточно заземлить только один провод.

Все, о чем говорилось выше, относится к установкам напряжением до 1000 В. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 1000 В, следует применять диэлектрические боты, перчатки и изолирующие штанги, рассчитанные на соответствующее напряжение. Такие действия может производить только обученный персонал.

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока или атмосферного электричества (удара молнии) необходимо провести полный объем реанимации. Пострадавшему обеспечить полный покой, не разрешать двигаться или продолжать работу, так как возможно ухудшение состояния из-за ожогов внутренних органов и тканей по ходу протекания электрического тока. Последствия внутренних ожогов могут проявиться в течение первых суток или ближайшей недели.

Оказание первой доврачебной помощи.

Во всех случаях поражения электрическим током необходимо вызвать врача, независимо от состояния пострадавшего.

Меры доврачебной помощи зависят от состояния, в котором находится пострадавший после освобождения его от действия тока:

- если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке, или находился в бессознательном состоянии, но с сохранившимися устойчивыми дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку из одежды, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, создать приток свежего воздуха, растереть и согреть тело, удалить из помещения лишних людей и до прихода врача создать полный покой;

пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, нужно давать нюхать нашатырный спирт, опрыскивать лицо холодной водой, когда он придет в сознание, следует дать ему 15 – 20 капель настойки валерьяны и горячего чая;

если пострадавший дышит редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же делать ему искусственное дыхание до появления ровного самостоятельного дыхания или до прибытия врача;

- если у пострадавшего отсутствует дыхание (определяется подъемом грудной клетки) и пульс, нельзя считать его мертвым, так как запас кислорода в организме сохраняется 4 – 8 минут, необходимо немедленно начать делать искусственное дыхание и наружный (непрямой) массаж сердца.

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или оказывающему помощь продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте невозможно.

Правила определения признаков клинической смерти.

Чтобы сделать вывод о наступлении клинической смерти у неподвижно лежащего пострадавшего, достаточно убедиться в отсутствии сознания и пульса на сонной артерии. Не следует терять время на определение сознания путем ожидания ответов на вопросы: "Все ли у тебя в порядке? Можно ли приступить к оказанию помощи?" Надавливание на шею в области сонной артерии является сильным болевым раздражителем. Не следует терять время на определение признаков дыхания. Они трудноуловимы, и на их определение с помощью ворсинок ватки, зеркальца или наблюдения за движением грудной клетки можно потерять неоправданно много времени. Самостоятельное дыхание без пульса на сонной артерии продолжается не более минуты, а вдох искусственного дыхания взрослому человеку ни при каких обстоятельствах не может причинить вреда.

Если подтвердились признаки клинической смерти.

Быстро освободить грудную клетку от одежды и нанести удар по грудине. При его неэффективности приступить к сердечно-легочной реанимации.

Правила определения пульса на сонной артерии.

Расположить четыре пальца на шее пострадавшего и убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. Определять пульс следует не менее 10 секунд.

Правила освобождения грудной клетки от одежды для проведения реанимации.

Расстегнуть пуговицы рубашки и освободить грудную клетку. Джемпер, свитер или водолазку приподнять и сдвинуть к шее. Майку, футболку или любое нательное белье из тонкой ткани можно не снимать. Но прежде чем наносить удар по грудине или приступать к непрямому массажу сердца, следует убедиться, что под тканью нет нательного крестика или кулона.

Поясной ремень обязательно расстегнуть или ослабить. Известны случаи, когда во время проведения непрямого массажа сердца печень повреждалась о край жесткого ремня.

Правила нанесения удара по грудине.

Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток. Нанести удар кулаком выше своих пальцев, прикрывающих мечевидный отросток. После удара проверить пульс на сонной артерии. В случае отсутствия пульса сделать еще одну-две попытки. Нельзя наносить удар при наличии пульса на сонной артерии. Нельзя наносить удар по мечевидному отростку.

Внимание! В случае клинической смерти, особенно после поражения электрическим током, первое с чего необходимо начать помощь, - нанести удар по грудине пострадавшего. Если удар нанесен в течение первой минуты после остановки сердца, то вероятность оживления превышает 50%.

Если после нескольких ударов не появился пульс на сонной артерии, то приступить к непрямому массажу сердца.

Правила проведения непрямого массажа сердца и безвентиляционной реанимации.

Расположить основание правой ладони выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец был направлен на подбородок или живот пострадавшего. Левую ладонь расположить на ладони правой руки.

Переместить центр тяжести на грудину пострадавшего и проводить непрямой массаж сердца прямыми руками.

Продавливать грудную клетку не менее чем на 3-5 см с частотой не реже 60 раз в минуту.

Каждое следующее надавливание начинать только после того, как грудная клетка вернется в исходное положение.

Оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной вентиляции легких - 30:2, независимо от количества участников реанимации.

По возможности приложить холод к голове.

Внимание! При каждом надавливании на грудную клетку происходит активный выдох, а при ее возвращении в исходное положение - пассивный вдох. Когда выделения изо рта пострадавшего представляют угрозу для здоровья спасающего, можно ограничиться проведением непрямого массажа сердца, т.е. безвентиляционным вариантом реанимации. Чтобы непрямой массаж сердца был эффективным, его необходимо проводить на ровной жесткой поверхности.

Рис. 5.  Искусственное дыхание:

а — подготовка пострадавшего;

б, - искусственное дыхание «изо рта рот»   
в - искусственное дыхание «изо рта в нос»

Правила проведения вдоха ИВЛ способом "изо рта в рот".

Правой рукой обхватить подбородок так, чтобы пальцы, расположенные на нижней челюсти и щеках пострадавшего, смогли разжать и раздвинуть его губы.

Левой рукой зажать нос.

Запрокинуть голову пострадавшего и удерживать ее в таком положении до окончания проведения вдоха.

Плотно прижаться губами к губам пострадавшего и сделать в него максимальный выдох. Если во время проведения вдоха ИВЛ пальцы правой руки почувствуют раздувание щек, можно сделать безошибочный вывод о неэффективности попытки вдоха.

Если первая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, следует увеличить угол запрокидывания головы и сделать повторную попытку.

Если вторая попытка вдоха ИВЛ оказалась неудачной, то необходимо сделать 30 надавливаний на грудину, повернуть пострадавшего на живот, очистить пальцами ротовую полость и только затем сделать вдох ИВЛ.

Внимание! Нет необходимости разжимать челюсти пострадавшего, так как зубы не препятствуют прохождению воздуха. Достаточно разжать только губы

Первая медицинская помощь должна быть оказана в первые четыре-пять минут после поражения электрическим током. Применяя современные методы оживления в первые две минуты после наступления клинической смерти, можно спасти до 92 % пострадавших, а в течение от трех до четырех минут - только 50 %.

При поражении электрическим током пострадавший в любом случае должен обратиться к врачу. Через несколько часов могут возникнуть опасные последствия (падение сердечной деятельности, вызванное нарушением функции сердца из-за воздействия электрического тока). Периферические сосудистые нарушения могут обнаруживаться через неделю после травмы. Отмечены случаи, когда спустя несколько месяцев развивалась катаракта.

1.Ответить на вопросы тестового задания

2.Практическое выполнение навыков оказания первой медицинской помощи при 
    поражении электрическим током.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема:«Защитное заземление»

Цель работы:  ознакомиться с защитным заземлением, научиться составлять принципиальные схемы заземления с заземленной  нейтралью и изолированной нейтралью.

Теоретическая часть.

Когда нулевая точка вторичной обмотки трансформатора глухо заземлена в сети появляется нулевой провод. В этом случае корпус электрического двигателя заземлен  проводниковым соединением с нулевым проводом сети. В данном случае человек не поражен током, т.к. при пробое фазы на корпус возникает режим к.з. предохранители мгновенно перегорают и пробиваемая фаза отключается или срабатывает токовый расцепитель и она отключается полностью.

Части, подлежащие к заземлению в электроустановках:

•	корпус электрического двигателя, генераторов, трансформаторов, светильников и т.д.

•	приводы электрических аппаратов

•	вторичные обмотки электрического измерения трансформаторов

•	каркасы распределительных щитов и щитов управления

•	металлические конструкции распределительных устройств металлической оболочки кабелей, стальные трубы и вся арматура электрических проводок и т.д.

Не подлежат заземлению электрическое оборудование, смонтированное на конструкциях. Заземляющие проводники должны быть голыми, гибкими сечением не менее 16-25 мм2. Сопротивление заземляющей сети должно быть не более 4 Ом  на поверхности и 1 Ом в шахтах.

Нормы и сроки осмотров заземлений и контрольных замеров сопротивления защитного заземления:

•	контроль заземления не реже 5 лет

•	наружные части заземляющих устройств 1 раз в год

•	состояние пробивных предохранителей 1 раз в месяц

Меры безопасности при обрыве заземляющего троса – повторные заземления через каждые 250 м длины линии, а также на концах и ответвлениях. Сопротивление повторных заземлений не более 10 Ом согласно ПУЭ.

Заземление стационарных  и передвижных горных машин и оборудование в карьере производится путем соединения корпусов с заземляющей магистралью (сталеалюминевый трос, проложенный по уступу карьера на опорах, соединяется с главным заземлители – стальные листы большого размера через 4-ую нулевую жилу резинового гибкого кабеля или его экранирующую металлическую оболочку. Магистраль имеет дополнительные заземлители на уступах карьера.

Практическая часть.

Нарисовать схемы.

Рис.  Однофазное включение в цепь тока: а) с заземленнойнейтралью;

б) с изолированной нейтралью

Контрольные вопросы

1. Что такое заземление? (определение)

2.  Какие части электроустановки подлежат заземлению?

3. Каким должно быть сопротивление заземляющей сети  на поверхности и в шахтах?

4. Как производится заземление передвижных машин и оборудования в карьере?

5. Какие меры безопасности применяются при обрыве заземляющего троса?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Организационные мероприятия. Оформление работы распоряжением, наряд - допуском, перечнем работ»

Цель работы: опираясь на ранее полученные знания оформить бланк наряд – допуска для работы в электроустановках.

Теоретическая часть.

Наряд-допуск на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы.

Ответственными за безопасное ведение работ являются:

выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий; член бригады.

Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников.

Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

Ответственный руководитель работ назначается, как правило, при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В. В электроустановках напряжением до 1000 В ответственный руководитель может не назначаться.

Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.

Ответственными руководителями работ назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V.

Ответственный руководитель работ назначается при выполнении работ:

- с использованием механизмов и грузоподъемных машин;

- с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в электроустановках с простой и наглядной схемой электрических соединений, на электродвигателях и их присоединениях в РУ;

- по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ;

- в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ;

- по подключению вновь сооруженной ВЛ;

- при одновременной работе двух и более бригад;

- по фазному ремонту ВЛ;

- под наведенным напряжением;

-без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли;

Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд, которому разрешается назначать ответственного руководителя работ и  при других работах помимо перечисленных.

Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им инструктажа членов бригады.

Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III.

Допускающим может быть работник, допущенный к оперативным переключениям распоряжением руководителя организации.

Производитель работ отвечает:

- за подготовку рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности;

- за четкость и полноту инструктажа членов бригады;

- за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

- за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;

- за безопасное проведение работы и соблюдение Правил;

- за осуществление постоянного контроля за членами бригады.

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III.

Производитель забот, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III при работе во всех электроустановках.

Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках.

Наблюдающий отвечает:

за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде;

за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов;

за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки.

Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу III.

Порядок организации работ по наряду

Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, радио - в трех экземплярах. В последнем случае выдающий наряд выписывает один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефоно- или радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после обратной проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью.

В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим, наряд независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд.

Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня продления. При перерывах в работе наряд остается действительным.

Продлевать наряд может работник, выдавший наряд, или другой работник, имеющий право выдачи наряда на работы в электроустановке.

Разрешение на продление наряда может быть передано по телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или производителю работ, который в этом случае за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд.

Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, то эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования.

Учет работ по нарядам ведется в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Практическая часть.

Заполнить бланк наряд - допуска.

| Организация |  |
| --- | --- |
| Подразделение |  |

НАРЯД-ДОПУСК №________

для работы в электроустановках

| Ответственному руководителю работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допускающему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производителю работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наблюдающему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с членами бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поручается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работу начать: |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работу закончить: |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры по подготовке рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Что должно быть отключено и где заземлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные указания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд выдал: |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  | Фамилия, инициалы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд продлил по: |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  | Фамилия, инициалы |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой инструктаж провел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой инструктаж получил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работник, выдавший наряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата, время |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допускающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой инструктаж провел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой инструктаж получил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допускающий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный руководитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилии, инициалы, подписи) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производитель работ (наблюдающий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Ежедневный допуск к работе и время ее окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование рабочего места |  |  |  |  | Дата, время |  |  |  |  | Подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата, время |  |  |  |  |  | Подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | допускающего |  |  |  |  |  | производителя работ (наблюдающего) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой инструктаж провел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой инструктаж получил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный руководитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Производитель работ (наблюдающий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (фамилии, инициалы, подписи) |  |  |  |  |  |  |
| Изменения в составе бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата, время (дата) (время) |  |  |  |  |  |  | Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель работ (наблюдающий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный руководитель работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: «Защитные средства в электроустановках до и выше 1000В (основные и дополнительные)»

Цель работы: ознакомиться со средствами защиты в электроустановках до и выше 1000В, а также со сроками их испытания.

Теоретическая часть.

Защитными средствами, называются, приборы, аппараты, переносные и перевозимые устройства и приспособления, а также их отдельные части, служащие для защиты персонала от электрического тока, электрической дуги, шагового напряжения.

Все защитные средства по характеру применения делятся на 2 категории:

- коллективной защиты;

- индивидуальной защиты.

По степени защиты делятся на 2 группы:

- основные;

- дополнительные.

Основными, называются средства, изоляция которых надежно и длительно выдерживает напряжение в электрической установке, которыми разрешается прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

К ним относятся в электрической установке выше 1000 В:

- оперативная штанга;

- измерительная штанга;

- изолирующие клещи;

- токоизолирующие клещи;

- указатель напряжения;

- устройство и приспособления для производства ремонтных работ под напряжением.

В электрической установке до 1000 В:

- указатель напряжения;

- диэлектрические перчатки;

- изолирующие клещи;

- токоизолирующие клещи;

- инструмент с изолирующими рукоятками.

Дополнительными защитными средствами, называются такие, которые сами по себе не могут защитить персонал от электрического тока, а применяется совместно с основными.

К ним относятся в электрической установке выше 1000 В:

- диэлектрические боты;

- диэлектрические коврики;

- диэлектрические подставки;

- переносные заземления;

- переносные ограждения;

- плакаты и знаки безопасности;

- индивидуальные экранирующие комплекты;

- изолирующие накладки;

- диэлектрические колпаки.

В электрической установке  до 1000 В:

- диэлектрические галоши;

- все дополнительные защитные средства выше 1000 В, кроме: диэлектрических перчаток, экранирующих комплектов, диэлектрических колпаков.

Пользование защитными средствами должно производиться по их прямому назначению. В электрических установках, для которых они предназначены по напряжению, перед применением защитных средств с регулирующим элементом персонал обязан проверить их под действующим напряжением и посмотреть по штампу, не истек ли срок испытания.

Все изолирующие средства кроме изолирующих подставок и диэлектрических ковриков подвергаются периодическим испытаниям в процессе эксплуатации и перед приемом в эксплуатацию.

Нормы и сроки испытания приводятся в таблице.

| № п/п | Наименование | Напряжение электрического устройства (кВ) | Испытательное напряжение (кВ) | Продолжительность испытания (мин) | Период испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изолирующие штанги | до 110 | Трехкратное линейное не < 40 кВ | 5 | 1раз в 24 мес |
| 2 | Измерительная штанга | до 110 | трехкратное линейное не < 40 кВ | 5 | в сезон измеряется 1 раз в 3 мес. в остальное время 1 раз в 12 мес. |
| 3 | Изолирующие клещи | от 2 до 35 | трехкратное линейное не < 40 кВ | 5 | 1 раз в 24 мес |
| 4 | Изолирующие клещи | до 1 | 2 кВ | 5 | 1 раз в 24 мес |
| 5 | Токоизолирующие клещи | до 0,65 | 2 кВ | 5 | 1 раз в 24 мес |
| 6 | Токоизолирующие клещи | до 10 | 40 кВ | 5 | 1 раз в 12 мес |
| 7 | Указатель напряжения: а) изолирующая часть; б) рабочая часть; в) напряжение | до 110 | Трехкратное линейное не < 40 кВ 20 кВ не выше 25% | 5 1 1 | 1 раз в 12 мес |
| 8 | Указатель | до 1 | 2 кВ | 1 | 1 раз в 12 мес |
| 9 | Диэлектрические перчатки | для всех напряжений | 6 кВ | 1 | 1 раз в 6 мес |
| 10 | Диэлектрические боты | для всех напряжений | 15 кВ | 1 | 1 раз в 36 мес |
| 11 | Диэлектрические галоши | До 1 | 3,5 | 1 | 1 раз в 12 мес |
| 12 | Диэлектрические коврики | До 10 | Периодически не испытывается, только при изготовлении | - | 1 раз в 6 мес |
| 13 | Изолирующие подставки | До 10 | Периодически не испытывается, только при изготовлении | - | 1 раз в 36 мес |
| 14 | Слесарно-монтажные инструменты с изолирующими рукоятками | До 1 | 2 | 1 | 1 раз в 12 мес |

Нормы и сроки механических испытаний защитных средств:

- Изолирующие подставки (испытывается на сжатие весом в 350 кг, при изготовлении период не испытывается);

- Предохранительный пояс (весом 225 кг 1 раз в 6 месяцев 5 мин);

- Страховой канат;

- Монтерские когти (1-35 кг 1 раз в 6 месяцев 5 мин);

- Лестницы монтерские (испытывается весом от 100 до 180 кг 1 раз в 12 месяцев 5 мин).

Практическая часть.

Используя ранее полученные знания составить список защитных средств используемых в электроустановках до и выше 1000В разбить их по группам на основные и дополнительные с указанием норм и сроков испытаний.

Контрольные вопросы.

1.Какие средства защиты называются основными?

2. Какие средства защиты называются дополнительными?

3.Как проверить защитные средства перед применением?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: «Опасные зоны производственного оборудования»

Цель работы: Ознакомиться с опасными зонами производственного оборудования и средствами защиты от воздействия опасностей.

Теоретическая часть.

Опасная зона оборудования — производство, в котором потенциально возможно действие на работающего опасных и вредных факторов и как следствие - действие этих факторов может привести к травме (присутствует степень риска) к профессиональному заболеванию.
Опасность локализована вокруг перемещающихся частей оборудования или вблизи действия источников различных видов излучения.
Размеры опасных зон могут быть постоянные, когда стабильны расстояния между рабочими органами машины и переменно.
Средства защиты от воздействия опасных зон оборудования подразделяется на: коллективные и индивидуальные. По принципу действия и конструкции защиты устройства подразделяются на: оградительные; предохранительные; тормозные; автоматического контроля и сигнализации; дистанционного управления; знаки безопасности.
К оградительным относятся устройства, устанавливаемые между опасным фактором и работающим: кожухи, дверцы, щиты, козырьки, планки, барьеры и экраны. По способу изготовления они подразделяются на сплошные, не сплошные (перфорированные, сетчатые, решетчатые) и комбинированные; по способу установки -на стационарные и передвижные.
Основные требования к конструкции и применению оградительных устройств содержатся в ГОСТ 12.2.068-81 "Оборудование производственное. Ограждения защитные".
 К предохранительным относятся устройства, предназначенные для ликвидации опасного производственного фактора в источнике его воздействия. Эти устройства по характеру действия подразделяют на: блокировочные и ограничительные. По принципу действия блокировочные устройства могут быть механические, электронные, электрические, электромагнитные, пневматические, гидравлические, оптические, магнитные и комбинированные. Они, например, препятствуют включению агрегата, блока при снятом ограждении или препятствуют неверным действиям при выполнении ремонтных работ и т.п. Ограничительные устройства по конструктивному исполнению подразделяют на: муфты, штифты, планки, шпонки, пружины и шайбы. Они, как правило, срабатывают при нарушении параметров технологического процесса или режима работы оборудования.
Тормозные устройства предназначены, в основном, для замедления или остановки оборудования при возникновении опасного производственного фактора. По назначению подразделяются на: рабочие, резервные, стояночные и электронного торможения. По конструктивному исполнению на: колодочные, дисковые, конические, клиновые.
Устройства автоматического контроля и сигнализации предназначены для контроля, передачи и воспроизведения информации с целью привлечения внимания работников и принятия решения при появлении или возникновении опасного производственного фактора. По характеру сигнала устройства могут быть звуковые, световые, цветовые, знаковые и комбинированные. По характеру подачи сигнала - постоянные и пульсирующие.
Устройства дистанционного управления предназначены для управления технологическим процессом или производственным оборудованием за пределами опасной зоны и по конструктивному исполнению подразделяются на стационарные и передвижные; по принципу действия - на механические, электрические, пневматические, гидравлические и комбинированные.
Знаки безопасности подразделяют по ГОСТ 12.4.026-01 "Цвета сигнальные и знаки безопасности" и по НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности".
Оградительные средства предназначены для исключения возможности попадания работника в опасную зону: зону ведущих частей, зону тепловых излучений, зону лазерного излучения и т.д.
Предохранительные (наличие слабого звена (плавкая вставка впредохранитель); с автоматическим восстановлением кинематической цепи.
Блокировочные механические; электрические; фотоэлектрические; радиационные; гидравлические; пневматические;
Сигнализирующие по назначению (оперативные, предупредительные, опознавательные средства); по способу передачи информации световая; звуковая; комбинированная
Сигнализирующие средства предназначены для предупреждения и подачи сигнала в случае попадания работающего в опасную зону оборудования.
Средства защиты дистанционного управления (визуальная; дистанционная) предназначены для удаления рабочего места персонала, работающего с органами, обеспечивающими наблюдение за процессами или осуществление управления за пределами опасной зоны.
Средства специальной защиты, которые обеспечивают защиту систем вентиляции, отопления, освещения в опасных зонах оборудования.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)- обеспечения работающих СИЗ регламентируются в ст. 14 закона "Об основах охраны труда в РФ"; и ст. ТК РФ; Правилами обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, а также Постановлением Минтруда РФ от 29 октября 1999 г. № 39 "О внесении изменений и дополнений в правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты". Согласно указанным документам нормы выдачи СИЗ являются для работодателя (администрации предприятии) независимо от формы собственности обязательным минимумом.
СИЗ применяется в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно - планировочными решениями и средствами коллективной защиты.
Целью применения любого СИЗ, является снижение до допустимых значений или полное предотвращение влияния опасных и вредных производственных факторовна человека. При этом отрицательное влияние СИЗ, на жизненно важные функциональные системы организма и трудовой процесс должно быть сведено к минимуму.

Практическая часть.

Обучающиеся должны составить краткий конспект по теме. Для усвоения материала должны ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.	Что такое опасная зона оборудования?

2.	Как подразделяются средства защиты от воздействия опасных зон оборудования?

3.	Для чего предназначены устройства автоматического контроля и сигнализации?

5.	Для чего предназначены устройства дистанционного управления?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОГТА

« Определение величины электрического тока, протекающего по телу человека при его прикосновении к токоведущим частям»

Цель работы: Проверить практически от каких факторов зависит степень поражения человека электрическим током.

Теоретическая часть:

При прикосновении человека к токоведущей части по его телу будет протекать электрический ток, который определяют по закону Ома для участка цепи:

где: U - напряжение токоведущей части;

Rч. - сопротивление тела человека;

rц.з. - сопротивление цепи замыкания тока.

Степень поражения электрическим током зависит от ряда физических и физиологических факторов: от величины напряжения; от времени протекания; от пути прохождения по телу человека; от рода тока, от его частоты; от состояния кожи в месте соприкосновения с токоведущей частью и площади контакта; от степени утомления и нервного напряжения от внешних условий (класса помещения), величины сопротивления цепи замыкания; от степени алкогольного опьянения.

3. Определить величину протекающего тока по телу при:

U = I вариант - 380 В;   II вариант - 220 В.

Rч. = показания Мегаомметра (напряжение генератора 60 В) при замере сопротивления по цепи рука-рука (кОм)

rц.з. = 10* (номер ряда, кабинета) (Ом)

Сравнить величину тока с величинами воздействия тока на организм человека (3 ступени) согласно ГОСТ 12.1.009-76. Назвать величину воздействия по ГОСТу. ГОСТ 12.1.009-76 дает три значения тока по воздействию на человека:

- Ощущаемый  0,001 А

- Не отпускающий 0,01 А

- Фибрилляционный 0,1 А

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Устройство и принцип действия электромагнитного реле.

Цель: изучить устройство и принцип действия электромагнитного реле.

Теория.

Электрическое реле— автоматический аппарат, осуществляющий скачкообразное изменение выходной величины под воздействием плавно изменяющейся входной  величины и решающий   логические задачи ДА — НЕТ — ИЛИ.

Реле имеют широкое применение в системах автоматики, так как с их помощью можно: а) управлять большими мощностями на выходах посредством входных электрических сигналов сравнительно малой мощности; б) выполнять логические операции; в) создавать многофункциональные релейные устройства; г) осуществлять коммутацию электрических цепей; д) фиксировать отклонения контролируемого параметра от заданного уровня;  е) выполнять функции запоминающего элемента; ж)выполнять функции элементы цифрового устройства и т.д

По выполнению   функций  реле можно разделить на реле защиты, управления и контроля.

Реле управления применяют для включения и выключения электрических цепей аппаратов, обеспечивающих требуемый режим работы объекта: пуск, остановка, изменение скорости и т. д. В качестве реле управления чаще всего используют электромагнитные реле различных типов.

Электромагнитные реле  преобразуют изменение электрической величины в изменение механического перемещения, вызывающего замыкание или размыкание контактов.  Контакты реле изготовляют из металлов, обладающих хорошей электропроводностью,  теплопроводностью  и  износостойкостью  (вольфрам, серебро, платина).

Рис.1 Электромагнитное реле

1 – намагничивающая  катушка; 2 - металлические пластины;  3 - подвижный и неподвижный  контакты; 4 -   сердечник;5 - поворотный    якорь;   6 – шарнир;

7 – пружина.

Электромагнитное реле связывает две электрические цепи:

1) управляющую, которая содержит намагничивающую катушку электромагнита и источник тока,

2) управляемую, содержащую вспомогательный источник питания и исполнительный механизм.

Исходное положение реле:

тока в  катушке реле нет;

якорь располагается на некотором расстоянии от сердечника.

При замыкании управляющей цепи реле  срабатывает:

сердечник намагничивается → притягивает к себе якорь  → толкатель  перемещает подвижный контакт реле  → управляемая  цепь   замыкается → на  исполнительный  элемент  подаётся  питание.

Если при отсутствии тока в катушке реле его подвижный контакт находится на некотором расстоянии от неподвижного, то  такую контактную пару называют   замыкающей.

Если в исходном положении реле его контакты замкнуты, то их называют размыкающими.

Электромагнитные реле могут  иметь несколько контактных  пар. Их  используют  для управления несколькими управляемыми цепями.

В устройствах автоматики электромагнитные реле приводятся в действие электрическим датчиком или другим реле.

Рассмотренное реле не реагируют на полярность входного сигнала. Такие реле называют нейтральными.

Реле, реагирующие на полярность или фазу управляющего напряжения или тока, называют поляризованными. В основу их работы положено взаимодействие магнитного потока электромагнита с потоком постоянного магнита.

Рис.2 Схема  поляризованного  реле.

Оно реагирует:

- на значение управляющего тока;

- на направление управляющего тока.

Принцип работы поляризованного реле.

При отсутствии тока в обмотке   магнитный поток   Фп  постоянного магнита создает взаимно уравновешивающие силы.   Якорь расположен  строго вертикально.

При прохождении тока через обмотку магнитный поток управления   Фу  в магнитопроводе, складываясь с потоком постоянного магнита  Фп,   уменьшает результирующий магнитный поток в одной из половин магнитопровода.  В результате электромагнитные силы, действующие на якорь, не будут уравновешиваться. Якорь   переместится  в  сторону  большего  магнитного  потока  и  замкнёт соответствующий  контакт.

Существенным недостатком контактных электромагнитных реле является износ контактов с ростом числа срабатываний, а также недостаточное быстродействие.

Существуют реле с магнитоуправляемыми контактами, которые иногда называют контакторами или герконами.

Рис.3 Реле на герконе     Для лучшей работы контактов реле, их помещают в запаянную стеклянную колбочку, из которой удален воздух ( герметизированные контакты ).

Контакты геркона 2 выполнены в виде двух плоских стальных пружин. Если колбочку геркона поместить в магнитное поле, созданное постоянным магнитом или ( рис.3), обмоткой с током 1, стальные пружинки намагничиваются и смыкаются, контакты замыкают цепь тока. Если магнитное поле исчезает, то пружинки возвратятся в исходное положение и цепь тока будет разомкнута.

Эти реле называют сверхминиатюрными, их контакты не окисляются, они имеют большой срок службы и высокую надежность.

Герконы способны коммутировать токи до 5 А при напряжении 100 В и обеспечивать десятки и сотни миллионов срабатываний. Длина геркона - несколько сантиметров. Выпускаются герконы разных модификаций, в том числе миниатюрные, служащие связующим звеном между полупроводниковыми элементами и электромагнитными реле. Существуют сухие (с твердыми контактами) и жидкометаллические герконы.

По сравнению с обычными электромагнитными реле герконы более быстродействующие устройства, время срабатывания их составляет 0,5-2 мс.

## Обозначение геркона в электрических схемах

Чтобы отличить магнитоуправляемый контакт от контактов других типов, в его условное обозначение вводят символ герметичного корпуса - окружность.

|  |  |  |  | Принадлежность к конкретному реле указывают в позиционном обозначении, напримерK1.1. Если же магнитоуправляемый контакт не является частью реле, а управляется постоянным магнитом, его обозначают буквенным кодом автоматического выключателя - буквами SF. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ.

- Зарисуйте рис.1 с нанесением элементов, из которых он состоит и опишите работу реле.

- Зарисуйте рис.2 с нанесением элементов, из которых он состоит и опишите работу реле.

- Зарисуйте рис.3 с нанесением элементов, из которых он состоит и опишите работу реле.

- Ответьте на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

- Напишите определение реле.

- Для чего применяют реле в системах автоматики?

- Для чего применяют реле управления.

- Какую величину преобразуют электромагнитные реле?

- Сколько цепей и какие имеют электромагнитные реле?

- Какие реле называются нейтральными, а какие поляризованными?

- Как называют реле с магнитоуправляемыми контактами?

- Куда помещают контакты в реле с магнитоуправляемыми контактами для лучшей их работы?

- Напишите достоинства герконов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Устройство и принцип действия теплового реле.

Цель: изучить устройство и принцип действия теплового реле.

Теория.

Электрическое реле— автоматический аппарат, осуществляющий скачкообразное изменение выходной величины под воздействием плавно изменяющейся входной  величины и решающий   логические задачи ДА — НЕТ — ИЛИ.

Реле обычно состоит из трех функциональных органов:

чувствительного, воспринимающего входную величину и преобразующего ее в электрическую;

сравненияпреобразованной величины с эталоном, который при достижении заданного значения передает воздействие на исполнительный орган;

исполнительного, который воздействует на управляемую электрическую цепь.

По характеру воздействующей величиныреле делятся на электрические (реагирующие на электрический ток или напряжение), тепловые (реагирующие на температуру), механические (реагирующие на давление или перемещение), оптические (реагирующие на силу света), акустические (реагирующие на силу звука).

По способу воздействия на нагрузку реле делят на контактные и бесконтактные. Контактные релевоздействуют на управляемую электрическую цепь с помощью замыкания и размыкания контактов. Бесконтактные релеосуществляют управление путем резкого изменения значения параметра исполнительного органа, включенного в управляемую электрическую цепь (изменение резистивного, индуктивного сопротивления).

По принципу действия исполнительного органа контактные реле разделяются на электромагнитные, поляризованные, индукционные. К бесконтактным реле относятся магнитные реле, полупроводниковые и др.

По выполнению   функций  реле можно разделить на реле защиты, управления и контроля.

Реле   защиты служат     для выключения или изменения режима работы объекта с целью предотвращения аварии или поломки. К таким реле относят реле максимального тока, минимального напряжения, тепловые и др.

С помощью реле контроля осуществляется воздействие на электрические сигнальные устройства и цепи управления при достижении контролируемой величиной определенного значения. К таким реле относят реле контроля скорости, частоты, температуры, давления и др.

Специальную группу составляют реле времени, которые обеспечивают задержку в передаче управляющих воздействий от воспринимающего органа (например, катушки реле) к исполнительному (контактам реле).

Тепловое реле защищает от перегрузки – от перегрева токоведущих частей под действием токов величиной выше номинальной. Основой реле является биметаллическая пластинка   состоящая  из двух пластин, одна из которых имеет больший температурный коэффициент расширения, другая — меньший. В месте прилегания друг к другу пластины жестко скреплены либо за счет проката в горячем состоянии, либо за счет сварки. Если закрепить неподвижно такую пластину и нагреть, то произойдет изгиб пластины в сторону материала с меньшим. Именно это явление используется в тепловых реле.

Широкое распространение в тепловых реле получили материалы инвар (малое значение ἀ) инемагнитнаяилихромоникелеваясталь (большоезначениеἀ).

Нагрев биметаллического элемента теплового реле может производиться за счет тепла, выделяемого в пластине током нагрузки. Очень часто нагрев биметалла производится от специального нагревателя, по которому протекает ток нагрузки. Лучшие характеристики получаются при комбинированном нагреве, когда пластина нагревается и за счет тепла, выделяемого током, проходящим через биметалл, и за счет тепла, выделяемого специальным нагревателем, также обтекаемым током нагрузки.

В результате  нагрева  пластинка постепенно изгибается и размыкает контакты в цепи тока. После срабатывания теплового реле биметаллическая пластинка не сразу возвращается в исходное положение, необходимо некоторое время, чтобы она остыла. Это время используют для устранения перегрузки в электротехнической установке.

Наиболее распространенные типы тепловых реле - ТРП, ТРН, РТЛ и РТТ.

ЗАДАНИЕ.

- Зарисовать рис.1 с обозначениями элементов, из которых состоит реле.

- Описать принцип действия теплового реле.

- Ответить на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

- Дайте определение электрическому реле.

- Из каких функциональных органов состоит реле?

- Как делятся реле по характеру воздействующей величины?

- Как делятся реле по принципу действия исполнительного органа?

- Как делятся реле по способу воздействия на нагрузку.

- Для чего предназначены реле контроля и реле времени?

- От чего  может нагреваться биметаллическая пластина теплового реле?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Устройство и принцип действия емкостных преобразователей.

Цель: изучить устройство и принцип действия емкостных преобразователей.

Теория.

Принцип действия емкостных преобразователей основан на изменении значения емкостного реактивного сопротивления в зависимости от изменения электрической емкости чувствительного элемента – конденсатора.

Принимая во внимание, что значение электрической емкости, а значит и емкостного сопротивления определяется значениями ε, S и d, все преобразователи этого типа разделены на три группы.

К первой группе относятся датчики, использующие эффект изменения емкости в зависимости от изменения диэлектрической проницаемости. Подобные устройства могут быть как дискретного, так и аналогового действия.

Широкое применение находят так называемые электронные сигнализаторы уровня сыпучих материалов в бункерах предприятий строительной индустрии (рис.1 а), а также аналоговые датчики уровня жидкостей в резервуарах (рис.1 б). В обеих модификациях расстояния между пластинами конденсатора и площадь пластин остаются постоянными.

Рис.1 Емкостные датчики уровня

Во второй группе емкостных преобразователей (рис.2,а) используют способность конденсаторов изменять электрическую емкость в зависимости от вариации расстояния между пластинами, имеющими постоянную площадь взаимодействия. Эти преобразователи применяют для измерения микро перемещений.

В третьей группе используют эффект изменения электрической емкости в зависимости от изменения площади взаимодействия пластин конденсатора при постоянном расстоянии между пластинами (рис.2,б). Такие датчики служат для определения углового перемещения объектов.

Точность измерения при использовании преобразователей второй и третьей групп существенно зависит от стабильности диэлектрических свойств окружающей среды.

Рис.2 Емкостные преобразователи для измерения линейных и угловых перемещений.

Первичные преобразователи – конденсаторы во всех рассмотренных случаях устанавливают в электрический мост переменного тока в качестве одного из плеч. Снимаемый с измерительной диагонали моста потенциальный сигнал, пропорциональный изменению емкости конденсатора, выпрямляют с помощью двухполупериодного выпрямителя и направляют либо на аналоговый компаратор и далее на сигнальный преобразователь (рис.3), либо на измерительный преобразователь.

Рис.3 Емкостной датчик с сигнальным преобразованием.

Сигнальное преобразование применяют для определения только конечных состояний объекта при его перемещении или для фиксирования какого-либо события, например, наличия сыпучего материала в бункере.

Измерительное преобразование применяют в случае необходимости определения текущего значения измеряемого параметра, например, уровня жидкости в технологической емкости.

ЗАДАНИЕ

- Зарисуйте рис.1 , рис.2 и рис.3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Электромагниты постоянного и переменного тока

Цель работы: Изучить устройство и типы  электромагнитов.

Электромагнитными называются устройства, предназначенные для создания в определенном пространстве магнитного поля с помощью обмотки, обтекаемой электрическим током.

Электромагнит -электротехническое устройство, состоящее обычно из токопроводящей обмотки и ферромагнитного сердечника, который намагничивается (приобретает свойства магнита) при прохождении по обмотке электрического тока. Электромагнит используют в основном для создания магнитного потока (в электрических машинах) и усилия (в приводных механизмах).

В зависимости от способа создания магнитного потока и характера действующей намагничивающей силы электромагниты подразделяют на 3 группы:

¨ Электромагниты постоянного тока нейтральные,

¨ электромагниты постоянного тока поляризованные,

¨ электромагниты переменного тока.

В нейтральных электромагнитах постоянного тока рабочий магнитный поток создается с помощью обмотки постоянного тока. Действие электромагнита зависит только от величины этого потока и не зависит от его направления- а следовательно, и от направления тока в обмотке электромагнита. При отсутствии тока магнитный поток практически равен нулю и на якорь не действует никакой силы притяжения.

Значительную часть электромагнитов постоянного тока составляют электромагнитные механизмы, использующиеся в качестве привода для осуществления необходимого перемещения.

Примером подобных электромагнитов являются: тяговые электромагниты, предназначенные для совершения механической работы при перемещении их рабочих органов, электромагниты муфт сцепления и торможения и тормозные электромагниты; электромагниты, приводящие в действие контактные устройства в контакторах, пускателях, автоматических выключателях; электромагниты реле, регуляторов и других чувствительных устройств автоматики.

При всем разнообразии электромагнитов отдельные их узлы имеют общее назначение (рис.1.):

катушка с расположенной на ней намагничивающей обмоткой 1; неподвижная часть магнитопровода из ферромагнитного материала 2; подвижная часть магнитопровода — якорь 3.

В зависимости от расположения якоря относительно остальных частей электромагнита и характера воздействия на якорь со стороны магнитного потока электромагниты постоянного тока разделяются на следующие типы: электромагниты с втягивающимся якорем, с внешним притягивающимся якорем и с внешним поперечно движущимся якорем.

Одна из типичных конструкций электромагнита с втягивающимся якорем показана на рис. 1.

Характерной особенностью таких электромагнитов является то, что якорь располагается целиком или частично внутри катушки с обмоткой. В процессе срабатывания электромагнита якорь, перемещаясь поступательно, погружается в катушку.

Втягивание якоря происходит как за счет магнитного потока, проходящего через торцевую поверхность якоря, так и за счет действия магнитных потоков, выходящих из его боковой поверхности.

Большое распространение получили также электромагниты с внешним притягивающимся якорем. Они используются главным образом в маломощных устройствах, особенно в тех случаях, когда важно получить максимальную чувствительность.

У этих электромагнитов якорь расположен снаружи по отношению к катушке. На него действует главным образом рабочий магнитный поток, проходящий от якоря к торцу шляпки сердечника. В результате этого якорь поворачивается в пределах малого угла или совершает поступательное перемещение в направлении линии индукции рабочего магнитного потока.

Электромагниты с внешним притягивающимся якорем часто называют клапанными электромагнитами. Применяется ряд разновидностей в зависимости от типа магнитопровода и расположения якоря относительно катушки. Выбор той или иной конструкции связан со стремлением получить наиболее благоприятные характеристики для данного назначения электромагнита.

Различают следующие основные виды клапанных электромагнитов:

а) электромагниты с одним сердечником, одной катушкой и якорем, расположенным со стороны торца катушки;

б) электромагниты с одним сердечником, одной катуш кой и якорем, расположенным сбоку вдоль образующей катушки;

в) электромагниты с двумя сердечниками, двумя катушками, и якорем, расположенным со стороны торца катушки.

Электромагниты с одной катушкой могут иметь U-об разный, Ш-образный, неполный Ш-образный и цилиндрический магнитопроводы.

Конструкция электромагнита с внешним поперечно движущимся якорем показана на рис.3.

Якорь в подобных электромагнитах  также располагается снаружи катушки. Рабочий магнитный поток, действующий на якорь, проходит из его боковой поверхности к полюсным наконечникам, имеющим особую форму, определенным способом согласованную с формой боковой поверхности якоря. В результате воздействия со стороны рабочего магнитного потока якорь движется поперек магнитных линий, поворачиваясь на некоторый ограниченный угол.

Быстродействующие электромагниты применяются в самых различных случаях: для реле защиты, автоматики и контроля; для привода быстродействующих автоматических воздушных выключателей; для использования в электромеханических отбойных молотках, вибраторах и т. п.

В зависимости от области применения и назначения быстродействующего электромагнита время его срабатывания колеблется от единиц до десятков миллисекунд.

Получение увеличенной скорости срабатывания может быть достигнуто двумя путями:

1) когда требующаяся скорость срабатывания обеспеспечивается самим электромагнитом, конструктивные и расчетные параметры которого обеспечивают быстродействие;

2) когда необходимую скорость срабатывания полу чают благодаря применению специальных схем, в то время, как используемый при этом электромагнит сам по себе не является быстродействующим.

Большое применение в качестве быстродействующего привода находят поляризованные электромагниты.

В отличие от нейтральных поляризованные электромагниты характеризуются наличием двух независимых магнитных потоков: поляризованного и рабочего.

Поляризующий магнитный поток в большинстве случаев создается с помощью постоянных магнитов. Иногда для этой цели используют электромагниты. Рабочий поток возникает под действие н. с. рабочей или управляющей обмотки, обтекаемой постоянным током. Если ток в ней отсутствует, на якорь действует сила притяжения, создаваемая поляризующим магнитным потоком. Действие поляризованного электромагнита зависит как от величины, так и от направления рабочего потока, т. е. зависит от направления тока в рабочей обмотке.

Наличие поляризующего потока определяет и быстродействие поляризованных электромагнитов.

Во многих случаях бывает необходимо, чтобы требуемая операция была произведена через некоторый промежуток времени после подачи сигнала. Для осуществления подобных устройств, позволяющих получить выдержку времени, могут быть использованы самые различные принципы: механический, пневматический, тепловой и т. д. Широкое применение для этих целей получили устройства с использованием электромагнитов замедленного действия, имеющих искусственно увеличенное время срабатывания. Для создания выдержки времени используется процесс нарастания или спадания магнитного потока в электромагните. Наиболее благоприятным в этом смысле является использование процесса возврата якоря электромагнита. В этом случае выдержка времени получается за счет магнитной энергии, запасенной в магнитной системе реле, а ее величина определится тем, как эта энергия будет расходоваться в процессе отключения.

Скорость изменения потока зависит от величины индуктивности магнитной системы и электрического сопротивления короткозамкнутых контуров. Индуктивность магнитной системы при разомкнутом якоре значительно меньше, чем магнитной системы с притянутым якорем, поэтому время отпускания электромагнита в 8 — 12 раз больше времени срабатывания, и электромагниты с замедлением работают преимущественно в режиме отключения. Отключение электромагнита осуществляют закорачиванием или разрывом цепи намагничивающей катушки. Поскольку второй способ проще, то он получил более широкое распространение. Основной рабочий процесс электромагнита протекает с момента прекращения питания катушки до момента отпускания якоря.

В электромагнитах переменного тока магнитный поток периодически меняется по величине и направлению, в результате чего сила электромагнитного притяжения пульсирует от нуля до максимума с удвоенной частотой. Для того чтобы электромагнит мог удерживать свою нагрузку, приходится прибегать к специальным мерам, что усложняет его конструкцию, ухудшает характеристики и увеличивает размеры и вес.

Основные части электромагнитов переменного тока.

Характеристики и конструкция таких электромагнитов имеют коренные отличия по сравнению с электромагнитами постоянного тока,

Магнитный поток, создаваемый обмоткой, по которой проходит переменный ток, периодически меняется по величине и направлению (переменный магнитный поток), в результате чего сила электромагнитного притяжения пульсирует от нуля до максимума с удвоенной частотой по отношению к частоте питающего тока'.

Однако для тяговых электромагнитов снижение электромагнитной силы ниже определенного уровня недопустимо, так как приводит к вибрации якоря, а в отдельных случаях — к прямому нарушению нормальной работы.

Поэтому в тяговых электромагнитах, работающих при переменном магнитном потоке, приходится прибегать к специальным мерам для уменьшения глубины пульсации силы.

Основным способом уменьшения пульсации суммарной силы, действующей на якорь электромагнита с переменным магнитным потоком, является применение магнитных систем с расщепленными путями магнитного потока, по каждому из которых проходят переменные магнитные потоки, сдвинутые по фазе относительно друг друга.

Пpи всем разнообразии встречающихся на практике тяговых электромагнитов они состоят из следующих основных частей одинакового назначения (рис. 5).

1 - катушка с расположенной на ней намагничивающей обмоткой (может быть несколько катушек и несколько обмоток);

2 - неподвижная часть магнитопровода, выполняемого из ферромагнитного материала (основание и сердечник);

3 - подвижная часть магнитопровода (якорь).

Якорь отделяется от остальных частей магнитопровода воздушными промежутками и представляет собой часть электромагнита, которая, воспринимая электромагнитное усилие, передает его соответствующим деталям приводимого в действие механизма.

Количество и форма воздушных промежутков, отделяющих подвижную часть магнитопровода от неподвижной, зависят от конструкции электромагнита. Воздушные промежутки, в которых возникает полезная сила, называются рабочими; воздушные промежутки, в которых не возникает усилие в направлении возможного перемещения якоря, являются паразитными.

Формы конструктивного выполнения электромагнитов переменного тока ограничены из-за необходимости выполнять их магнитопроводы шихтованными из тонких листов электротехнической стали. Последнее диктуется стремлением свести к минимуму потери на вихревые токи. С этой же целью, а также для уменьшения потерь на гистерезис приходится применять специальные технологические приемы при изготовлении электромагнитов, что в свою очередь также сказывается на их конструкции.

Электромагниты различают также по ряду других признаков:

1) по способу включения обмоток — с параллельными и последовательными обмотками;

2) по характеру работы — работающие в длительном, прерывистом и кратковременном режимах;

3) по скорости действия — быстродействующие и замедленного действия и т. д.

Контрольные вопросы

1.Что такое  электромагнит?

2.Какие устройства называются электромагнитными?

3.Для чего используются электромагниты?

4.На какие группы подразделяются электромагниты? В чем различие?

5.Где применяются электромагниты постоянного тока?

6.Из каких общих узлов состоит электромагнит?

7.На какие типы делятся электромагниты постоянного тока в зависимости от расположения якоря?

8.Перечислите типы клапанных электромагнитов.

9.Где применяют быстродействующие электромагниты?

10.Как получают увеличение скорости срабатывания электромагнитов?

11.Что определяет быстродействие поляризованных электромагнитов?

12.За счет чего производится выдержка времени у электромагнитов замедленного действия?

13. Назовите основной способ уменьшения пульсации суммарной силы, действующей на якорь электромагнита с переменным магнитным потоком.

14.Какие воздушные промежутки называются рабочими, а какие паразитными?

15.Почему магнитопровод у электромагнитов переменного тока делают шихтованным?

16.По каким признакам классифицируются электромагниты переменного тока?

Задание

- Ответьте на контрольные вопросы

- зарисуйте рис. 1,2,3,4,5 и опишите их устройство и работу.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Устройство и принцип действия датчиков скорости.

Цель: Изучить устройство и принцип действия датчиков скорости.

Теория.

Датчики скорости – устройства, предназначенные для получения информации о значении частоты вращения валов стационарных и мобильных агрегатов.

Эти устройства разделены на три группы: механические, электрические и электронные.

В свою очередь, устройства каждой группы, за исключением первой, могут обеспечивать три вида преобразования: аналоговое, дискретное и цифровое.

Механические датчики скорости – тахометры - применяют для ручного и автоматического контроля частоты вращения валов. Различают центробежные и магнитные тахометры.

В центробежных тахометрах (рис.1) в качестве измерительного преобразователя применяют либо стрелку, перемещаемую скользящей муфтой (ручной контроль), либо потенциометр (автоматический контроль). Для сигнального преобразования используют микропереключатель.

Рис.1 Центробежный тахометр.

Перемещение скользящей муфты «вниз» обеспечивается расхождением грузов при принудительном вращении вала. Амплитуда указанного перемещения пропорциональна частоте вращения вала. При снижении угловой скорости скользящая муфта под воздействием пружины перемещается «вверх». Центробежные тахометры, оснащенные сигнальными преобразователями, часто применяют при автоматизации поточно-транспортных систем на предприятиях строительной индустрии.

В магнитных тахометрах (рис.2) перемещение стрелки осуществляется с помощью подпружиненного ротора, поворачивающегося под воздействием вращающегося постоянного магнита, закрепленного на входном валу. Угол поворота ротора также пропорционален частоте вращения вала. Магнитные тахометры находят применение в составе «спидометров» не очень современных автомобилей.

Рис.2 Магнитный тахометр

Электрические датчики скорости представлены тахогенераторами.

Тахогенераторы – устройства, предназначенные для получения аналоговой информации о текущем значении частоты вращения каких-либо валов, например, коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.

Тахогенератор представляет собой электрическую машину постоянного или переменного тока, работающую в режиме генератора. В обоих типах устройств амплитуда генерируемого напряжения пропорциональна частоте вращения ротора.

Тахогенераторы постоянного тока (рис.3) позволяют определять не только частоту, но и направление вращения  за счет изменения полярности сигнала.

Рис.3 Тахогенератор постоянного тока

Тахогенераторы переменного тока представлены асинхронными и синхронными электрическими машинами.

Асинхронные тахогенераторы имеют полый короткозамкнутый ротор и две обмотки, установленные в статоре под углом в 90 градусов. На одну обмотку (обмотку возбуждения) подают переменное напряжение постоянной амплитуды и частоты. Со второй выходной обмотки снимают сигнал переменного тока, амплитуда напряжения которого пропорциональна частоте вращения ротора. Такие устройства, как правило, применяют при автоматизации стационарных предприятий, где имеется разветвленная сеть переменного тока.

Синхронный тахогенератор содержит магнитный ротор, поле которого воздействует на одну, чаще на три обмотки, установленные в статоре. Таким образом, на выходе тахогенератора формируется трехфазный сигнал переменного напряжения, амплитуда которого пропорциональна частоте вращения ротора.

Для согласования такого тахогенератора с измерительным или сигнальным преобразователями, выполненными на базе интегральных микросхем, снимаемый сигнал переменного тока выпрямляют с помощью трехфазного диодного моста и пропускают через RC - фильтр для устранения пульсаций.

Для получения точной информации о частоте вращения во всем возможном диапазоне применяют электронные импульсные датчики, выполненные на основе эффекта Холла.

Рис.4 Датчик Холла.

Если к точкам А и В полупроводниковой пластинки размером 5х5 мм (рис.4,а) подключить постоянное напряжение, а к центру пластинки поднести постоянный магнит, то между точками Е и F возникнет разность потенциалов (ЭДС Холла). Возникающая поперечная ЭДС имеет напряжение на 3 В меньше, чем напряжение питания.

Если между магнитом и полупроводником поместить перемещающийся экран с прорезями (рис.4,б), получим импульсный генератор Холла.

Датчики Холла обеспечивают высокую точность определения скорости вращения валов при частоте следования импульсов от 0 до 10 кГц.

Контрольные вопросы.

- Для чего предназначены датчики скорости?

- На какие группы делятся датчики скорости?

- Для чего предназначены тахометры и какие бывают?

- Для чего предназначены тахогенераторы? Что собой представляют?

- Из каких элементов состоит асинхронный тахогенератор?

- Какие датчики работают на основе эффекта Холла.

ЗАДАНИЕ

- Ответьте на контрольные вопросы

- Зарисуйте рис. 1 и опишите его.

- Зарисуйте рис.2 и опишите его.

- Зарисуйте рис.3.

- Зарисуйте рис.4 и опишите его.

- Сделайте вывод.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Изучение  устройства  и  работы  датчиков  контроля  работы  оборудования

Цель: Изучить устройство и принцип действия датчиков.

Задание.

1.Зарисовать, описать устройство и принцип действия датчика контроля температуры ДКТ-1

2. Зарисовать, описать устройство и принцип действия термодатчика ТДЛ-2

3. Зарисовать, описать устройство и принцип действия датчика  ДЩ-1

4. Зарисовать, описать устройство и принцип действия датчиа контроля схода ленты КСЛ-2

5. Зарисовать, описать устройство и принцип действия датчика ДУ-1

6. Зарисовать, описать устройство и принцип действия датчика ЭД-1

7. Зарисовать, описать устройство и принцип действия датчиков скорости ДМ-2М и ДС.

8. Зарисовать, описать устройство и принцип действия датчиков давлений, потоков и контроля заштыбовки.

9. Ответить на контрольные вопросы.

Теория

Датчики контроля температуры ДКТ-1(рис. 1) имеют латунную трубку, внутри рабочего конца которой размещается индуктивная катушка на ферритовом сердечнике. При нормальной температуре среды, в которой помещен датчик, индуктивность катушки большая (3000 мкГн). С повышением контролируемой температуры индуктивность катушки уменьшается.

Эти термодатчики подключают к современной аппаратуре контроля температуры АКТ-2.

Для автоматической защиты от перегрева подшипников электромеханического оборудования, а также автоматического контроля и регулирования различных тепловых процессов большое распространение получили датчики ТДЛ-2, в которых чувствительным элементом является легкоплавкий сплав Вуда.

ТермодатчикТДЛ-2(рис. 2) имеет латунный наконечник 9, в который сплавом Вуда впаян стержень 8, соединенный через пружину7с валиком5. Такое соединение, заменяющее храповой механизм, обеспечивает относительный поворот стержня и валика 1 только в направлении разворота витков пружины12, нижний конец которой через втулку6 соединен с валиком, а верхний — закреплен в корпусе датчика.

При подготовке датчика к защите поворотом ручки 1 на 90° по часовой стрелке, валиком заводится пружина12 и замыкаются контакты 2. При нагреве наконечника до температуры размягчения сплава (65—75 °С) стержень освобождается, и подвижная часть, разворачиваясь, размыкает (или замыкает) контакты. После устранения причины перегрева и остывания сплава поворотом ручки датчик приводится в рабочее состояние.

В корпусе подшипника термодатчик ТДЛ-2 крепится штуцером 3, который опирается на проволочное кольцо 4, установленное в одной из выточек11 трубки10 в зависимости от требуемой глубины установки.

Датчик ТДЛ-2 имеет два кабельных ввода и контакты, рассчитанные на ток отключения до 3 А при напряжении 380 В. Он имеет диаметр рабочей части 15 мм и обеспечивает максимальную глубину  установки 90 мм.

Для контроля перемещений объектов совместно с различной аппаратурой используют датчик щеточный ДЩ-1 (рис.3), который представляет собой конструкцию, состоящую из стального основания 1 со шпильками, на котором укреплен воспринимающий элемент 2 в виде пучка стальных упругих проволок.

Для контроля положений ленты на роликоопорах конвейеров используют датчик контроля схода ленты КСЛ-2  (рис.4)с магнитоупругими герметизированными контактами.

В корпусе 2, с крышкой 1 расположено исполнительное устройство, состоящее из магнитной кольцевой системы 5 и магнитоуправляемого контакта в капсуле 6, ввернутую в шайбу 4 и зафиксированной гайкой 3. Гибкий привод датчика состоит из пружины 7 и гибкого троса 8, восьми конических шайб 10 и резинового гофрированного кожуха 9. При этом гибкий трос связывает магнитную систему с зажимом 11. Выводы магнитоуправляемых контактов подключены к клеммам 13, к которым присоединены жилы кабеля, пропущенного через один из вводов 14. С помощью металлической планки 12 датчик крепят на роликоопоре грузовой ветви конвейера.

При сходе ленты и воздействие ее на гибкий привод, что вызывает отклонение его вершины на 50 - 70 мм в любую сторону от центрального положения, происходит перемещение кольцевой магнитной системы вдоль капсулы с МКВ-1 и контакты замыкаются или размыкаются. После прекращения отклоняющего воздействия ленты на привод датчика пружина возвращает систему в исходное положение, и контакты занимают первоначальное место.

Датчики уровня.

Для контроля уровней воды в водосборниках при автоматизации управления насосами водоотливных установок используют электродные датчики.

Для контроля сыпучих материалов в бункерах на пересыпах и жидкостей в водосборниках, обладающих электропроводностью, наибольшее распространение получил датчик ДУ-1.(рис.5)

Рис.5 Датчик  ДУ-1

Датчик уровня ДУ-1 имеет пластмассовый корпус 10 с кабельным вводом. В корпусе, закрытом сверху металлической крышкой 9, жестко с помощью гайки 7 закреплен рым-болт 2, к которому подвешен крюк 1. Гайка опирается на стальное основание 6. В нижней части корпуса запресованно металлическое охранное кольцо 4. Для уплотнений имеются резиновые прокладки 3, 5, 8.

Датчик ДУ-1 устанавливают над бункером или водосборником и крепят тремя болтами. В качестве электрода используют трубу, стальной трос или цепь. Трубу с крюком соединяют электросваркой, а трос (цепь) крепят болтом или жимком. Длину трубы (троса, цепи) выбирают в зависимости от контролируемого уровня.

Электродный датчик ЭД-1 состоит из стального или латунного диска 1, к которому приварен стальной стакан 2. Внутри стакана размещена, приваренная к диску, контактная шпилька 3. На стакан навернут кабельный штуцер 4, внутрь которого ввинчена нажимная гайка 5 кабельного ввода, прижимающая уплотнительную резиновую втулку 6. Полость 7 стакана после присоединения жилы кабеля к шпильке заливают компаундом. Для защиты от коррозии диск фугируется слоями свинца 8. Датчик с помощью кабеля подвешивают на требуемой высоте, при достижении которой уровнем воды замыкаются цепи управления и сигнализации.

Датчики скорости (движения)

Для контроля скорости движения и исправности рабочих органов конвейеров и других механизмов используют датчики ДМ-2М и ДС.

Датчик магнитоиндукционный ДМ-2М служит источником сигнала при контроле скорости движения и целостности цепи одноцепных конвейеров, а так же для контроля движения таких механизмов как опрокиды, грохоты, толкатели и др.

В пластмассовом корпусе датчика ДМ-2М (рис.7) размещен кольцевой магнит, внутри которого расположена катушка, опрессованная пластмассой и надетая на стальной сердечник. Магнитопровод, образуемый сердечником и магнитом, сверху разомкнут. В корпусе датчика имеется два боковых прилива с отверстиями для крепления. В нижней части датчика со стороны ввода имеется камера со шпильками, которую после подсоединения кабеля заполняют консистентной смазкой и закрывают.

Датчик ДС состоит из тахогенератора, корпуса, основания и подвески с приводным роликом. Тахогенератором является 10-полюсный генератор однофазного переменного тока, ротором которого служит вал с постоянным магнитом, а статором - катушка с шунтом. Подвеска представляет собой рычажную систему, обеспечивающую постоянный режим ролика к ленте и передающую вращение на тахогенератор.

Принцип действия датчика состоит в следующем. При движении над датчиком скребковой цепи или другого ферромагнитного тела с переменной массой в нем происходит изменение магнитного потока вследствие периодических замыканий и размыканиймагнитопровода.

Пульсирующий магнитный поток, пересекая витки катушки, индуктирует в ней переменную э.д.с., которая подается на релейный аппарат. Если контролируемая скорость движения снижается до порогового значения, то уменьшение э.д.с. вызывает аварийное отключение релейного аппарата.

Датчик скорости ДС служит источником сигнала при контроле скорости движения и целостности лент конвейеров. Условия его использования аналогичны датчику ДМ-2М.

Датчик ДС (рис. 8) состоит из тахогенератора, корпуса, основания и подвески с приводным роликом. Тахогенератором является 10-полюсный генератор однофазного переменного тока, ротором которого служит вал с постоянным магнитом, а статором — катушка с шунтом. Подвеска представляет собой рычажную систему, обеспечивающую постоянный прижим ролика к ленте и передающую вращение на тахогенератор.

Принцип действия датчика состоит в следующем. При движении ленты приводной ролик вращает ротор тахогенератора и он вырабатывает э.д.с., пропорциональную скорости движения (вращения).

Датчики давлений, потоков и контроля заштыбовки.

Для контроля давления (количества) воздуха, поступающего в тупиковые выработки при работе вентиляторов местного проветривания (ВМП),на нагнетание с аппаратурой защитного отключения («АЗОТ») используют мембранный датчик (рис. 9 а), выполненный в металлическом сварном корпусе1 с крышкой2 и кабельным вводом.В центре нижней части корпуса приварен штуцер5 с трубкой, на конце которой навинчен раструб4.

Выемная часть датчика (рис. 9, б) состоит из пластмассового основания1, на котором установлены: мембрана2 в сборе: шкала3; регулировочный винт5 с ручкой4, пружиной6 и упругой стрелкой8; ограничитель7 перемещения стрелки; прокладка9 и диод10. Поворотом регулировочного винта изменяют уставку датчика.

По принципу действия датчик является дифференциальным манометром. Воздушным потоком через раструб и трубку под мембраной 6 (см. рис. 9, а) создается полное давление Рп, а так как полость над мембраной сообщается с трубопроводом каналом3, то над ней создается статическое давление воздушного потока Рс.

Поэтому на мембрану датчика действует динамическая составляющая воздушного потока, заставляющая ее прогибаться вверх до замыкания контактов, причем величина прогиба мембраны пропорциональна количеству воздуха, поступающего по трубопроводу в проветриваемый забой.

Датчик монтируют на металлической секции (патрубке), которая устанавливается в конце прорезиненных труб на расстоянии 10—15 м от забоя. Для контроля давлений воздушных и жидкостных потоков также используют различные электромеханические реле.

Датчик контроля заштыбовки ДЗШ (рис. 10) предназначен для контроля мест пересыпов горной массы с конвейера на конвейер,а также для фиксации уровней в загрузочных устройствах и бункерах.Он состоит из шарикового контактного элемента2, помещенного во взрывобезопасный стальной корпус 1.

Контактный стальной посеребренный шарик 8 и концентрически закрепленное относительно него контактное кольцо9 расположены на опоре10. Сверху шарика закреплен дополнительный кольцевой контакт 7, электрически соединенный перемычкой с опорой. На крышке3 имеется штуцер4 для ввода кабеля. Колпак5 предохраняет крышку и кабельный ввод от механических повреждений, а резиновое уплотнение6 — от попадания влаги. При наклоне элемента на 11 —14° шарик перемещается и замыкается с контактным кольцом, а при уменьшении наклона до 2—4° шарик возвращается в исходное положение и размыкает контакт.

Датчик ДЗШ подвешивают на кабеле, укрепленном стальным тросом, а место крепления и высоту подвески выбирают так, чтобы при заданном уровне засыпки датчик был отклонен на угол, достаточный для его действия (срабатывания).

Контрольные вопросы.

- Дайте определение датчику.

- На  какие  группы делятся  датчики?

- Назовите  основное  свойство  датчика.

- Для чего предназначен датчик контроля заштыбовки ДЗШ?

- Для чего предназначены датчики скорости  ДМ-2М и ДС?

- Для чего предназначены датчики ДУ-1 и ЭД – 1?

- Для чего предназначен датчик ДЩ-1?

- Для чего предназначен датчик ТДЛ-2?

- Для чего предназначен датчик КСЛ-2 ?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Фотоэлектрические датчики

Цель работы: Ознакомление с параметрами и изучение принципов действия и устройств фотодатчиков и фотореле различных типов, определение характеристик.

Общие сведения.

Фотодатчики представляют собой приборы, реагирующие на световое излучение изменением электрического сопротивления (фоторезисторы, фотоэлементы с внешним фотоэффектом) или появлением разности потенциалов (фотодиоды,	фототранзисторы).
Фотодатчики (оптические датчики) применяются в автоматике для решения различных задач, например для измерения освещенности, мутности раствора, уровня жидких и сыпучих материалов, подсчета деталей на конвейере и для многих других	целей.
Различают три типа фотоэлементов: с внешним фотоэффектом, с внутренним фотоэффектом и с запирающим слоем (вентильные).

Фотодатчик состоит из излучателя и приемника излучения. В качестве излучателей используются специальные лампы накаливания с точечным или линейным излучателем, ртутные точечные лампы, лампы дневного света и др. Приемники излучения могут быть вакуумными, газонаполненными и полупроводниковыми.

Рис.1.Фотоэлемент с внешним фотоэффектом.

Фотоэлемент с внешним фотоэффектом (вакуумный) представляет собой наполненный инертным газом - аргоном стеклянный баллон или лампу, на внутреннюю часть которых нанесен светочувствительный слой из полупроводникового материала (сурьма, цезий), являющийся катодом К (рис.1). Внутри баллона установлен также второй электрод в виде кольца - анод А. Световые лучи, попадая на поверхность катода вызывают эмиссию электронов, под действием напряжения питания Uпит устремляющихся к аноду. Таким образом, в цепи анод—катод возникает электрический ток, ила которого зависит от величины светового потока.

Внутренний фотоэффект проявляется в перераспределении электронов в веществе под действием светового потока. Фотоэлементы, основанные на внутреннем фотоэффекте, называются фотосопротивлениями (фоторезисторами).

Фоторезисторы (рис.2б) состоят из слоя полупроводникового вещества, которое под действием светового потока Ф меняет свое электрическое сопротивление Rф , вследствие чего изменяется и ток Iф, проходящий через нагрузочное сопротивление Rн:

где U - напряжение питания.

Чувствительность фотосопротивления оценивается коэффициентом чувствительности SФ, определяемое по его световой характеристике Iф=f(Ф)[mA/лм]

Рис. 2. Условные обозначения фото датчиков:

а - с внешним фотоэффектом; б- фоторезистор; в - фотодиод; г- фототранзистор.

С увеличением светового потока чувствительность фотосопротивления уменьшается, а величина фототока стабилизируется и становится независимым от величины приложенного напряжения. По характеристике Iф= f (Ф) сопротивления эта точка называется порогом чувствительности, а величина тока током насыщения.

К вентильным фотоэлектрическим преобразователям относятся фотодиоды и фототранзисторы, принцип действия которых основан на вентильном эффекте. Вентильные фотоэлементы преобразовывают световую энергию в электрическую.

В фотодиодах и фототранзисторах (рис. 2, в, г) свет воздействует на полупроводниковые р—п переходы, вызывая генерацию в них электрической разности потенциалов и изменяя проводимость переходов.

Свойства фотодатчиков определяются рядом параметров и характеристик, важнейшими из которых являются световая, вольт-амперная характеристики и чувствительность.

Световой характеристикой называется зависимость выходной величины (фототока) фотоэлектрического преобразователя от светового потока (освещенности).

Вольт-амперной характеристикой называют зависимость фототока от приложенного напряжения при постоянном значении светового потока.

Рис. 3. Фотосопротивление.

1 – Металлические электроды, 2 - основание, 3-стекло, 4- слой полупроводника, 5 –стеклянная пластина.

Конструктивно фотосопротивление представляет собой пластмассовое основание 2 (рис.3), стеклянную пластину 5, на которую нанесен слой светочувствительного полупроводникового материала 4 (селена, кадмия сульфида, таллия сульфида, сернистого свинца и т.п.), металлические электроды 1 и стекло 3, через которое проходит световой поток на полупроводниковый слой.

При освещении некоторых полупроводников из имеющихся в них атомов выбиваются электроны и в веществе появляются свободные носители зарядов, а следовательно, увеличивается и электропроводность. Поэтому с увеличением освещенности электрическое сопротивление таких полупроводников падает. Наиболее распространены фоторезисторы серносвинцовые (ФС-А), сернистовисмутовые (ФС-Б), сернокадмиевые (ФС-К), селенидкадминиевые(ФС-Д) и др.

При быстрых изменениях величины светового потока датчик не успевает полностью изменить свое сопротивление, т.е. проявляется инерционность физических процессов, происходящих в датчике. Поэтому при подборе датчиков важно учитывать не только статические, но и динамические свойства. Сигналы от фотодатчиков обычно имеют малую величину и недостаточны для срабатывания исполнительных механизмов. Для усиления и преобразования этих сигналов применяются усилители и реле.

На рис.4 показана упрощенная схема электронно- лампового фотореле.

В анодную цепь электронной лампы Л включено электромагнитное реле Р. Соотношение сопротивления фотодатчика Rф и резистора R подобрано так, что при отсутствии освещения потенциал сетки близок и потенциалу катода и анодный ток лампы весьма мал.

При освещении фоторезистора его сопротивление уменьшается, на сетке возрастает положительный потенциал, ток в лампе становится достаточным для срабатывания реле Р

Контрольные	вопросы.

- Что представляют собой фотоэлементы?

- Где применяют и для чего?

- Какие виды фотоэлементов вы знаете?

- Из каких элементов состоит фотодатчик?

- Что применяют в качестве излучателя и в качестве приемника?

- Как называют фотоэлементы основанные на внутреннем фотоэффекте?

- В чем состоит принцип работы фотоэлемента с внешним фотоэффектом?

- Что называется вольт-амперной характеристикой фоторезистора? Какой вид она имеет?

- Какова зависимость называется световой характеристикой фотодатчиков?

- Какие приборы применяются для снятия характеристики фотодатчиков?

- Как изменяется сопротивление фоторезистора при попадании на него световых лучей?

- На чем основывается принцип работы фотодиодов и фототранзисторов?К какому типу фотодатчиков они относятся?

- Зачем в схемах с  фотодатчиками применяют усилители и реле?

Задание

1.Ответьте на контрольные вопросы.

2.Зарисуйте рис.1, опишите его устройство и принцип действия.

3.Зарисуйте рис.2.

4.Зарисуйте рис.3, опишите устройство и принцип работы.

5.Зарисуйте рис.4 и опишите его работу.

Лабораторная работа

Тема: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА»

Цель работы: ознакомление с основными закономерностями изменения электрического сопротивления тела человека, проведение самостоятельного экспериментального исследования по измерению электрического сопротивления тела человека.

Степень воздействия электрического тока на организм человека зависит в основном от следующих факторов:

– от величины электрического тока, А;

– длительности воздействия тока, с;

– пути протекания;

– рода и частоты тока, Гц.

Величина тока в электрической цепи определяется сопротивлением этой цепи и приложенным напряжением. Сопротивление тела человека является специфическим, так как различные ткани тела имеют различное электрическое сопротивление (табл.1).

Таблица 1

Удельное объемное электрическое сопротивление тканей

человеческого организма, Ом · м

| Наименование ткани | Удельное сопротивление, Ом·м |
| --- | --- |
| Кожа сухая | 3·104 – 2·105 |
| Кости (без надкостницы) | 104 – 2·105 |
| Жировая ткань | 300 – 600 |
| Мышечная ткань | 15,0 – 30,0 |
| Кровь | 10,0 – 20,0 |
| Спинномозговая жидкость | 5,0 – 6,0 |

Как видно из табл.1, кожа обладает наибольшим сопротивлением, что является главным фактором определяющим сопротивление всего тела человека.

Электрическую схему замещения наружного слоя кожи и всего тела человека по пути протекания тока «рука–рука» с учетом активного сопротивления слоя кожи rН и внутреннего сопротивлений живых тканей организма rВ можно представить в виде схемы (рис. 1).

Тело человека в электрической цепи не может рассматриваться как простой физический проводник. При протекании электрического тока в теле человека проходят сложные биофизические процессы, которые значительно сложнее процессов при протекании тока в электролитах, металлах и полупроводниках.

Рис. 1. Пути протекания тока через тело человека

Таблица 2

Средние значения внутренних сопротивлений тела человека

| Путь тока | rВ,Ом |
| --- | --- |
| Рука – рука | 660 |
| Рука ноги | 510 |
| Руки – ноги | 330 |
| Нога – нога | 210 |

Устройство для исследования сопротивления тела человека УИС1 (далее – устройство) предназначено для определения сопротивления тела человека методом амперметра и вольтметра при различных значениях приложенного напряжения и частоты последнего, а так же различной площади контактной поверхности. Устройство допускает работу при температурах от +10 до +35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

Расчет электрического сопротивления тела человека:

|  | (1) |
| --- | --- |

Таблица 3

Результаты измерения электрического сопротивления тела человека

| Частота |  | S1= 1250 мм2 |  |  | S2= 2500 мм2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, Гц | lg f | U, В | I, мА | Rh, кОм | U, В | I, мА | Rh, кОм |
| 20 | 1,3 | 7 | 0,02 |  | 7 | 0,05 |  |
| 30 | 1,48 |  | 0,04 |  |  | 0,08 |  |
| 40 | 1,6 |  | 0,05 |  |  | 0,1 |  |
| 50 | 1,7 |  | 0,06 |  |  | 0,11 |  |
| 70 | 1,85 |  | 0,09 |  |  | 0,17 |  |
| 100 | 2 |  | 0,16 |  |  | 0,23 |  |
| 300 | 2,48 |  | 0,35 |  |  | 0,58 |  |
| 500 | 2,7 |  | 0,62 |  |  | 0,91 |  |
| 700 | 2,84 |  | 0,87 |  |  | 1,29 |  |
| 1000 | 3 |  | 1,22 |  |  | 1,76 |  |
| 2000 | 3,48 |  | 1,9 |  |  | 2,5 |  |
| 5000 | 3,7 |  | 3,5 |  |  | 4,7 |  |
| 7000 | 3,85 |  | 4,6 |  |  | 5,7 |  |
| 10000 | 4 |  | 5,1 |  |  | 6,1 |  |
| 20000 | 4,3 |  | 6,3 |  |  | 6,9 |  |

Рисунок 2 – Графики зависимостей сопротивления тела человека от частоты

Вывод:

Лабораторная работа

«ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

Цель работы: ознакомиться с факторами, характеризующими микроклимат на рабочих местах в производственных помещениях, с принципами нормирования микроклимата и влиянием микроклимата на работника, ознакомить с приборами для измерения составляющих микроклимата, научить оценивать состояние микроклимата на основании гигиенических нормативов.

Приборы и оборудование

Учебный стенд для исследования метеорологических параметров представляет собой стол, на котором расположены вентилятор и приборы:

- измеритель температуры и влажности ИТВ – 1М

- аспирационный психрометр Ассмана тип М-34;

- чашечный ( крыльчатый) анемометр МС-13;

- барометр (анероид).

Чашечный (крыльчатый) анемометр МС-13

Чашечный и крыльчатый анемометры – приборы для измерения скорости движения воздушного потока. Принцип действия анемометров основан на линейной зависимости скорости вращения рабочего органа (крыльчатки и крестовины с полушариями) от скорости движения воздуха. У чашечного анемометра на оси насажена вертушка-крестовина с полыми полусферами, у крыльчатого – вертушка мельничного типа из толстой алюминиевой фольги.

Прибор имеет три циферблата. Центральная большая стрелка показывает единицы и десятки, стрелки двух малых циферблатов - сотни и тысячи делений. На маленьких циферблатах учитывают только целые деления.

Рис. 1 Анемометр чашечный:

1 – вертушка; 2 – ось; 3 – циферблат; 4 – стрелка шкалы единиц; 5 – стрелка шкалы сотен; 6 – стрелка шкалы тысяч; 7 – винт

Рис. 2 Тарировочный график чашечного анемометра

Аспирационный психрометр Ассмана тип М-34

В основе измерения влажности воздуха психрометрами заложен принцип психрометрии.

Принцип психрометрии заключается в определении показаний двух рядом расположенных термометров, резервуар одного из которых покрыт увлажненной тканью. Влага, пропитывающая ткань, испаряясь с различной скоростью в зависимости от влажности и скорости движения воздуха, отнимает тепло от термометра, поэтому показания влажного термометра оказываются ниже показаний сухого. На основании показаний сухого и влажного термометров вычисляют относительную влажность воздуха.

Аспирационный психрометр Ассмана состоит из двух ртутных термометров со шкалой на 50 °С. Резервуар одного из термометров обернут тонкой тканью. Оба термометра заключены в металлическую оправу, а резервуары термометров находятся в двойных металлических гильзах, что исключает влияние тепловых излучений на показания термометров. В головке прибора помещен вентилятор с часовым механизмом или электрическим приводом, просасывающий воздух мимо резервуаров термометров с постоянной скоростью (около 4 м/с).

Принудительная аспирация воздуха в процессе измерения позволяет исключить влияние подвижности воздуха в производственном помещении и тем самым повысить точность измерений.

Прибором пользуются следующим образом: при помощи пипетки увлажняют обертку влажного термометра, держа психрометр вертикально головкой вверх во избежание заливания воды в гильзы и головку прибора; заводят ключом механизм прибора до отказа или включают электрический привод в сеть и помещают прибор в исследуемой точке. Через 3-5 минут во время работы вентилятора производят отсчет. Записывают показания сухого и влажного термометра, а затем по специальной таблице определяют относительную влажность.

Рис.3. Аспирационный психрометр Ассмана

1 – сухой термометр; 2 – влажный термометр

Величину абсолютной и относительной влажности воздуха можно определить посредством расчета по формулам 2 и 3.

Абсолютную влажность воздуха при использовании аспирационного психрометра вычисляют по формуле:

(1)

| где | А | – | абсолютная влажность, г/м3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | – | максимально возможная масса водяного пара в граммах в воздухе при температуре влажного термометра, г/м3; |
|  | 0,5 | – | постоянный психрометрический коэффициент; |
|  | tС | – | показание сухого термометра, °С; |
|  | tВ | – | показание влажного термометра, °С; |
|  | В | – | барометрическое давление, мм. рт. ст.; |
|  | 755 | – | среднее барометрическое давление, мм. рт. ст. |

Относительную влажность воздуха определяют по формуле:

(2)

где F2 – максимально возможная масса водяного пара при температуре сухого термометра, г/м3 .

Используемые в формулах 2 и 3 величины F1 и F2 определяются из таблицы.

Определение температуры и относительной влажности воздуха

| Наименование прибора | Показания термометра °С |  | Максимальное количество водяных паров при tC(F2) г/м3 | Максимальное количество водяных паров при tВ(F1) г/м3 | Атмосферное давление (В) мм.рт.ст | Абсолютная влажность (А) г/м3 | Относительная влажность (R) % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | по таблице | расчетная |
|  | cухой (tC) | влажный (tB) |  |  |  |  |  |  |
| Психрометр Ассмана |  |  |  |  |  |  |  |  |

По формуле (1):

А = 17,735 – 0,5 (24– 20) 730/755 = 15,801

По формуле (2):

R = (15,801/22,37) 100% = 71 %

Определение скорости движения воздуха анемометром

| Тип анемометра | Показания счетчика, число делений |  | Разность между конечным и начальным показаниями прибора | Продолжительность замера, с | Количество делений счетчика в 1 секунду | Скорость движения воздуха, м/с. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до включения прибора | после выключения прибора |  |  |  |  |
| Чашечный анемометр МС-13 |  |  |  |  |  |  |

Санитарно - гигиеническая оценка микроклимата на рабочем месте

Наименование помещения: учебная лаборатория, период года (теплый)

| Температура воздуха, 0С |  |  | Относительная влажность воздуха, % |  |  | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактическая | оптимальная | допустимая | фактическая | оптимальная | допустимая | фактическая | оптимальная | допустимая |

Вывод:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Изучение средств измерения и автоматического контроля уровня жидкостей.
Цель: работы: ознакомление студентов с современными средствами автоматического контроля уровня жидкостей, их устройствами и принципами работы, приобретения навыков самостоятельного осуществления процесса регулирования уровня воды в ручном

или автоматическом режиме.

Общие сведения.

Измерение уровня жидкости и сыпучих материалов одна из частых и значимых задач решаемых при автоматизации технологических процессов, так как позволяет контролировать правильность протекания технологических процессов, поддерживать в случае необходимости постоянство уровня, определять количество жидкости в баках и резервуарах. Свойства измеряемых материалов определяют и конструкцию датчиков уровня, применяемых для этой цели.

Простейшим прибором измерения уровня жидкостей являются указательные стекла, которые действуют как сообщающиеся сосуды.
По способу измерений уровнемеры можно разделить на пять основные группы: поплавковые, гидростатические уровнемеры, действие которых основано на измерении статического давления слоя жидкости или перепада уровней; электрические разных типов, радиоизотопные и ультразвуковые уровнемеры.
Поплавковые уровнемеры (рис.1,а) получили широкое распространение благодаря простоте устройства. Основным элементом их является поплавок П, представляющий собой пустотелый сосуд, плавающий на поверхности жидкости.

Поплавок механически связан с движком Д потенциометра. С изменением положения поплавка происходит перемещение движка Д потенциометра и меняется напряжение прибора ИП, шкала которого проградуирована в единицах уровня.

Действие емкостных уровнемеров основано на определении емкости конденсатора, опускаемого в измеряемую среду. Чувствительным элементом емкостного уровнемера (рис.1,б) является конденсатор, емкость которого изменяется при изменении уровня жидкости. Чувствительный элемент (датчик) состоит из металлического стержня (электрода) 2, покрытого изоляционным материалом 1. Помещенный в определяемую среду, вместе со стенками сосуда он образует конденсатор, емкость которого, зависит от уровня жидкости h. 
Принцип действия ультразвуковых уровнемеров основан на принципе возврата звуковых волн от границы жидкость - воздух (газ). При этом уровень жидкости определяется величиной времени между подачей и приемом измерительного импульса.

Действие кондуктометрических датчиков уровня (или электродные уровнемеры), в которых электроды, опущенные в вещество на разных уровнях, передают сигнал на вторичный прибор, основано на замыкании или размыкании электрической цепи датчиков уровня через электропроводящую жидкость (рис.2).

с

Регулятор состоит из датчика уровня с тремя электродами А, В, С, блоков питания и управления (включающих понижающий трансформатор Тр, выпрямитель Вр, магнитный пускатель МП, электромагнитное реле Р и транзистор Т) и электродвигателя насоса (электродвигатель на схеме не указан). Верхний предел уровня задан электродом С, нижний — А, В. Если уровень воды ниже электрода С, напряжение на базу транзистора не подается и реле Р выключено. При этом катушка магнитного пускателя МП через размыкающий контакт реле Р получает питание, включает двигатель насоса и уровень воды повышается. В момент соприкосновения жидкости с электродом С цепь базы транзистора замыкается и реле включается. Его блок-контакт БР замыкается, а размыкающий контакт Р разрывает цепь питания магнитного пускателя, который отключает двигатель насоса от сети. Когда уровень воды опускается ниже электродов А, В, цепь базы транзистора вновь разрывается, реле отключается, его размыкающий контакт включает магнитный пускатель двигателя насоса и цикл повторяется.
Гидростатические уровнемеры измеряют уровень в зависимости от изменения статического давления столба воды. Существует ряд конструкций таких уровнемеров мембранного и сильфонного типа.

Разработана система телеизмерения уровней ТУ-2-АКХ, предназначенная для измерения уровня воды в открытых резервуарах систем водоснабжения и канализации. Измерение уровня основано на перемещении чувствительного элемента в виде сильфона под действием гидростатического давления столба воды. В сочетании с фотоэлектронным регулятором ФЭР-1-АКХ телеуровнемер позволяет автоматически регулировать уровень воды.

Значительно труднее измерить уровень сыпучих и кусковых материалов, так как они не образуют горизонтальной поверхности в емкости, поведение их не подчиняется закону Паскаля, эти материалы могут залипать у стенок или образовывать своды, иногда сигналы не проходят через толщу таких материалов, возможны повреждения датчиков при загрузке и разгрузке.

Указанные трудности ограничивают число возможных принципов, которые могут быть использованы для создания таких датчиков. Принцип действия радиоизотопных уровнемеров основан на поглощении γ -лучей веществом различной плотности. Поскольку поглощение γ - лучей жидкостью больше, чем воздухом, по значению поглощения, которое регистрируется приемником излучения, судят об уровне жидкого или твердого сыпучего вещества.

Применение γ - излучений позволяет измерять уровни сыпучего материала или жидкости без непосредственного контакта с ними. Наиболее точными считаются следящие системы. Источником γ - излучений в такой системе (рис. 3) являются Со 60 или Сs137. Источник И и приемник γ- излучений П располагаются диаметрально противоположно друг другу относительно емкости с сыпучим материалом или жидкостью. Поток γ - излучений, попадая в приемник, создает ток. Он усиливается усилителем У и подается на реверсивный двигатель М, который посредством механической передачи перемещает одновременно источник и приемник излучения по вертикали так, что они находятся на одном уровне. Вращение двигателя направлено так, чтобы источник и приемник опускались, пока среда в емкости не перекроет поток γ - излучения. Это уменьшит ток приемника, и усилитель подаст управляющее воздействие на реверсирование двигателя. После этого источник и приемник будут перемещаться вверх до тех пор, пока поток γ-излучений не выйдет из среды в емкости и не попадет на приемник, а двигатель станет вращаться в обратную сторону. Вал двигателя через редуктор связан с указателем, что позволяет иметь визуальную информацию о заполнении емкости.
Датчики уровня сыпучих материалов можно разделить, на два класса. Датчики первого класса предназначены для непрерывного слежения за уровнем материала в емкости. Ко второму классу относятся датчики, дающие сигнал при достижении сыпучими материалами заданного уровня.

Датчики второго класса часто называют реле уровня. Они выдают сигналы при достижении уровнем материала заданного значения.

Электрические уровнемеры составляют значительную группу приборов, чувствительные элементы которых основаны на преобразовании различных электрических свойств жидкости в соответствующую величину ее уровня. Из электрических уровнемеров наиболее широко применяют электродные устройства.

Выпускаются электродные сигнализаторы уровня ЭРСУ -2, ЭСУ-1М и ЭСУ-2М, основанные на измерении емкости электрода, изменяющейся в зависимости от уровня воды.

Электронный сигнализатор уровня ЭСУ - 1М предназначен для контроля одного или двух уровней различных материалов.

Основной частью электронного сигнализатора уровня ЭСУ-1М является ламповый генератор высокочастотных колебаний, собранный на двойном триоде Л1 (6Н6П). В анодную цепь триода включена обмотка реле Р. Триод питается от силового трансформатора Тр через обмотку реле и катушку переменной индуктивности Л2. Между сеткой и катодом лампы Л1 включен колебательный контур состоящий из катушки переменной индуктивности L2 и конденсаторов С1 и СЗ. Параллельно конденсатору С1 включена цепь, состоящая из конденсатора С2 и конденсатора, образованного электродом Д и землей. Контур LС настраивают так, чтобы при какой-то начальной емкости конденсатора С2 и конденсатора электрод Д - земля параметры контура соответствовали резонансной частоте колебаний генератора.

При настройке контура в резонансе полное сопротивление контура весьма мала и на нем практически не будет никакого падения напряжения. Так как контур включен между сеткой и катодом триода Л1, то потенциал сетки почти равен потенциалу катода лампа Л1 заперта и реле Р отключено. Когда между электродом Д и стенкой резервуара появится материал, то ёмкость конденсатора электрод Д - земля изменяется, так как конденсатор С2 и конденсатор электрод Д - земля включены параллельно конденсатору С1, то это приводит к  изменению параметров контура LС . При определенном уровне материала( вещества) в резервуаре происходит срыв резонанса и, как следствие, увеличение полного сопротивления контура LС . Между сеткой, и катодом лампы Л1 появится напряжение, плюс которого подается на сетку. Лампа Л1открывается, реле Р срабатывает и при замыкании его контактов выдается сигнал о достижении материалом определенного уровня. Сигнальная лампа Л2, включенная на дополнительный отвод вторичной обмотки трансформатора Тр через контакт реле Р, сигнализирует о наличии материала в бункере.

Контрольные вопросы.

- На какие основные виды подразделяются уровнемеры по способу измерения?

- Что является основным элементом поплавкового уровнемера и как он работает?

- На чем основан принцип действия емкостных преобразователей уровня?

- Что является чувствительным элементом емкостных преобразователей уровня?

- Какой величиной определяется уровень жидкости при использовании ультра звукового уровнемера?

- На чем основан принцип действия кондуктометрических (электродных) преобразователей уровня?

- На какие типы делятся гидростатические уровнемеры?

- На чем основано измерение уровня жидкости в системе телеизмерений уровней ТУ-2-АКХ? Для чего она предназначена?

- На чем основан принцип действия радиоизотопных датчиков уровня?

- На какие классы можно разделить датчики уровня сыпучих материалов?

Задание

1. Внимательно изучите инструкцию и ответьте на контрольные вопросы.

2. Зарисовать рис.1( а) и (б )и описать принцип их действия.

3.Зарисовать рис. 2и описать принцип действия.

4. зарисовать рис.3 и описать принцип действия.

5. зарисовать рис.4 и описать принцип действия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тема: Измерение давления

Цель: Изучить устройство и принцип действия приборов для измерения давления.

Задание

1.Внимательно изучите инструкцию и ответьте на контрольные вопросы.

2.Зарисуйте устройство манометров (рис.1,2,3,4,5,6) и нанесите на рисунок  названия элементов, из которых они состоят.

Теория

Измерение давления необходимо для управления технологическими процессами и обеспечения безопасности производства. Кроме того, этот параметр используется при косвенных измерениях других технологических параметров: уровня, расхода, температуры, плотности и т. д. В системе СИ за единицу давления принят паскаль (Па).

В большинстве случаев первичные преобразователи давления имеют неэлектрический выходной сигнал в виде силы или перемещения и объединены в один блок с измерительным прибором. Если результаты измерений необходимо передавать на расстояние, то применяют промежуточное преобразование этого неэлектрического сигнала в унифицированный электрический или пневматический. При этом первичный и промежуточный преобразователи объединяют в один измерительный преобразователь.

Для измерения давления используют манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры, датчики давления, дифманометры.

Жидкостные приборы давления

В жидкостных приборах давления измеряемая величина компенсируется столбом жидкости, отнесенным к единице его поперечного сечения. В основу действия таких приборов положен метод сообщающихся сосудов. Жидкостные приборы давления используют в качестве манометров для измерения давления неагрессивных газов вплоть до 0,1 МПа, тягомеров для измерения разрежения Рв до 7000 Па, вакуумметров для измерения вакуума Рвдо 0,1 МПа и дифференциальных манометров для измерения разности давлений неагрессивных жидкостей, паров и газов до 0,07 МПа. Их применяют в качестве приборов, устанавливаемых по месту эксплуатации отдельных узлов оборудования или на площадках обслуживания, а также в качестве образцовых при поверке рабочих приборов, рассчитанных на те же диапазоны измерения давления, разрежения или разности давлений.

Результат измерения давления обычно выражается в миллиметрах водяного или ртутного столба. Для получения давления в Паскалях используют формулу Р=hgr, где g — местное ускорение свободного падения; r — плотность рабочей жидкости. температурного расширения шкалы, стекла и рабочей жидкости.

Чашечные манометры (однотрубные) являются разновидностью U-образных манометров, у которых одна из трубок заменена сосудом большего диаметра (чашкой).

Приборы для измерения давления, основанные на упругой деформации чувствительных элементов под действием измеряемой величины, широко применяют в диапазоне от 50 Па до 1000 МПа. Деформация или сила, пропорциональная давлению, преобразуется в показания прибора или в изменения выходного сигнала. Такие приборы изготовляют в виде тягомеров, напоромеров, манометров и вакуумметров.

В качестве упругих чувствительных элементов приборов для измерения давления применяют мембраны (рис. 2. а, б), мембранные коробки (рис. 2. в), сильфоны (рис. 2г), трубчатые пружины (рис 2 д). Мембраны, мембранные коробки и сильфоны используют также и в дифманометрах.

Рис.2

Пружинные манометры предназначены для измерения среднего и высокого давления (свыше 40 кПа). Пружинный манометр — деформационный манометр, в котором чувствительным элементом является трубчатая пружина. Принцип действия пружинного манометра основан на уравновешении избыточного давления силами упругой деформации трубчатой пружины.

Рис.3

Мембранные манометры, т.е. напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры предназначены для измерения малых давлений и разрежений, в том числе напоромеры — для измерения избыточного давления до 40 кПа. Мембранный манометр — это деформационный манометр, в котором чувствительным элементом является мембранная коробка.

Электроконтактные манометры (ЭКМ) — пружинный манометр с электроконтактами, который применяется в системах автоматического контроля, регулирования и сигнализации.

Такие манометры предназначены для измерения избыточного давления некристаллизующихся, неагрессивных сред (например природного газа) и дискретного управления электрическими цепями регулирующих и вспомогательных устройств.

Стрелки 2,3 с помощью торцевого ключа и поводка 5 устанавливаются против значений сигнализируемого давления. Показывающая стрелка 1 также снабжена электрическим контактом 6. Если давление находится в пределах рабочего диапазона, то электрические цепи сигнализации разомкнуты. При достижении показывающей стрелкой любой из контактных замыкается электрическая цепь, вызывая срабатывание сигнализации. Электрические контакты остаются замкнутыми при нахождении показывающей стрелки за пределами рабочего диапазона давления, поскольку стрелки 2, 3 ограничивают смещение контактов внутрь рабочего диапазона, а вне его контакты увлекаются показывающей стрелкой 1. Класс точности ЭКМ прибора 2,5 %.

Сильфонный манометр — это деформационный манометр, в котором чувствительным элементом является сильфон, представляющий собой гофрированную тонкостенную металлическую трубку, изготовленную из высокопрочного сплава.

Предназначены для измерения разрежения и небольших избыточных давлений до 40 кПа.

Принцип действия сильфонного манометра основан на уравнивании избыточного давления силами упругой деформации сильфона. Избыточное давление подводят внутрь сильфона, при этом длина сильфона увеличивается, вследствие чего стрелка прибора через систему рычагов движется по шкале.

Сильфонные манометры выпускаются как показывающие, так и самопишущие (МСС) с часовым механизмом или электроприводом.

В настоящее время выпускаются мембранные бесшкальные манометры типа САПФИР. Они предназначены для работы в системах автоматизации в качестве измерительных преобразователей давления со вторичной регистрирующей аппаратурой. Чувствительным элементом преобразователя является пластина из монокристаллического сапфира (разновидность корунда Al2O3). Электрический сигнал от тензопреобразователя передается из измерительного блока в электронное устройство. Электронное устройство преобразует этот сигнал в токовый выходной сигнал манометра, значение которого зависит от измеряемого давления. Основное свойство тензорезисторов — способность изменять свое электрическое сопротивление в зависимости от степени прогиба мембраны тензопреобразователя.

Дифференциальные манометры предназначены для измерения перепада (разности) давления в газопроводе, создаваемого каким-либо сопротивлением, например кассетой фильтра, сужающим устройством для определения расхода газа (жидкости, пара).

Компенсационные дифманометры предназначены для непрерывного преобразования контролируемого или регулируемого перепада давления в пропорциональный пневматический или электрический сигнал дистанционной передачи и используются в комплекте с вторичными приборами.

Контрольные вопросы.

- Перечислите приборы для измерения давления, диапазон их измерений, принцип, на котором они работают, предназначение.

- Назовите единицу измерения давления в системе СИ.

- Что является чувствительным элементом в мембранном бешкальном манометре, сильфонном , мембранном и пружинном манометре?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Тема: Устройство и принцип работы вискозиметров.

Цель: Познакомиться и изучить устройство и работу вискозиметров.

Теория

Вязкость — один из основных показателей качества горючесмазочных материалов, красок, синтетических смол и т. п. Например, в производстве полимеров и различных продуктов на их основе вязкость служит важнейшим технологическим параметром, так как по ее величине можно оценить молекулярную массу и концентрацию вещества, а также его структуру в расплаве или растворе.

Вязкость — это способность вещества оказывать сопротивление перемещению в нем какого-либо тела. Если вещество само движется относительно тела, то возникает сопротивление его движению (этим объясняется гидравлическое сопротивление трубопроводов).

К настоящему времени наибольшее распространение получили следующие методы измерения вязкости:

- апиллярный (метод Пуазейля);

- метод падающего тела (метод Стокса);

- метод взаимодействия между вращающимися телами;

- вибрационнй метод и др.

Вязкость часто определяют путем отсчета времени истечения определенного количества вещества при постоянном перепаде уровней.

Действие ротационных вискозиметров основано на использовании сил взаимного трения между двумя вращающимися телами.

Для измерения вязкости наиболее широко применяют вибрационные и ротационные вискозиметры.

Действие вибрационных вискозиметров основано на том, что жидкость стремится затормозить колебания опущенной в нее плоской пластины, причем сила торможения зависит от вязкости жидкости.

В датчике вискозиметра пластина закреплена в эластичной мембране. Нижняя часть пластины погружена в жидкость, а верхняя находится в катушке, соединенной с генератором импульсов. При включении катушки в пластине возникают продольные колебания. Затем катушка отключается от генератора и колебания пластины затухают. В процессе свободных колебаний пластины в катушке наводится ЭДС, имеющая частоту ее свободных колебаний. Она обеспечивает запирание генератора до момента полного прекращения колебаний, после чего генератор снова включает катушку и цикл повторяется. Чем больше вязкость жидкости, тем быстрее затухают колебания пластины и тем меньше интервалы между включениями генератора. Измеряют величину этих интервалов. Вибрационный вискозиметр выпускается для работы как в узком, так и в широком диапазоне изменения вязкости.

В настоящее время для измерения динамической вязкости широко применяют электронные вибрационные вискозиметры, в которых зонд совершает вынужденные колебания под воздействием импульсов электромагнитного вибратора со встроенным датчиком амплитуды.

Принцип действия ротационных вискозиметров основан на измерении сопротивления, которое оказывает жидкость вращению погруженного в нее тела. Это сопротивление растет с увеличением вязкости жидкости.

Ротационный вискозиметр состоит из привода, измерительного устройства и рабочего тела. В одних приборах поддерживают постоянную скорость вращения тела и измеряют мощность, которую затрачивает на эту работу привод. В других используют привод постоянной мощности, а измеряют скорость вращения тела. Очевидно, что в первом случае с увеличением вязкости жидкости потребуется большая мощность привода, во втором — это приведет к уменьшению скорости вращения тела.

Контрольные вопросы

1.Дайте определение вязкости.

2.Какими приборами она измеряется?

3.какие методы измерения вязкости наиболее распространены?

4.На какие типы делятся вискозиметры?

5. На чем основан принцип действия этих приборов?

Задание.

1.Изучите инструкцию и ответьте на контрольные вопросы.

2.Зарисуйте рис. 1б, 2 и 3 с расшифровкой  на рисунке элементов, из которых он и состоят.

3.Опишите работу вибрационных вискозиметров.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Тема: Методы и приборы измерения температуры

Цель: Изучить контрольно-измерительные приборы для измерения температуры

Задание

1 Внимательно прочитайте теорию ответьте н контрольные вопросы.

2. Зарисуйте рис. 1 и нанесите на него названия элементов, из которых он состоит.

3.Изобразите классификацию термометров расширения в виде структурной схемы.

Теория

Температурой называется степень нагретости вещества. Это представление о температуре основано на теплообмене между двумя телами, находящимися в тепловом контакте.

Переход тепла от одного тела к другому указывает на зависимость температуры от количества внутренней энергии, носителями которой являются молекулы вещества.

Измерить температуру какого-либо тела непосредственно, т. е. так, как измеряют другие физические величины, например длину, время, не представляется возможным, ибо в природе не существует эталона или образца единицы этой величины. Поэтому определение температуры вещества производят посредством наблюдения за изменением физических свойств другого, так называемого термометрического (рабочего)вещества, которое, будучи приведено в соприкосновение с нагретым телом, вступает с ним через некоторое время в тепловое равновесие. Такой метод измерения дает не абсолютное значение температуры нагретой среды, а лишь разность относительно исходной температуры рабочего вещества, условно принятой за нуль.

Вследствие изменения при нагреве внутренней энергии вещества практически все физические свойства последнего в большей или меньшей степени зависят от температуры, но для ее измерения выбираются по возможности те из них, которые однозначно меняются с изменением температуры, не подвержены влиянию других факторов и сравнительно легко поддаются измерению. Этим требованиям наиболее полно соответствуют такие свойства рабочих веществ, как объемное расширение, изменение давления в замкнутом объеме, изменение электрического сопротивления, возникновение термоэлектродвижущей силы иинтенсивность излучения, положенные в основу устройства приборов для измерения температуры.

Классификация приборов для измерения температуры

Приборы для измерения температуры разделяются в зависимости от используемых ими физических свойств веществ на следующие группы с диапазоном показаний:

Термометры расширения основаны на свойстве тел изменять под действием температуры свой объем.

Манометрические термометры работают по принципу изменения давления жидкости, газа или пара с жидкостью в замкнутом объеме при нагревании или охлаждении этих веществ .

Термометры сопротивления основаны на свойстве металлических проводников изменять в зависимости от нагрева их электрическое сопротивление.

Пирометры работают по принципу измерения излучаемой нагретыми телами энергии, зависящей от температуры этих тел.

Термометры расширения

Физическое свойство тел изменять свой объем в зависимости от нагрева широко используется для измерения температуры. На этом принципе основано устройствожидкостных стеклянных и дилатометрических термометров, которые появились очень давно и послужили для создания первых температурных шкал.

В жидкостных термометрах, построенных на принципе теплового расширения жидкости в стеклянном резервуаре, в качестве рабочих веществ используются ртуть и органические жидкости - этиловый спирт, толуол и др. Наиболее широкое применение получили ртутные термометры.

Жидкостные термометры, изготовляемые из стекла, являются местными показывающими приборами.

Ртутные термометры изготовляются двух видов: с вложенной шкалой и палочные .

По назначению ртутные термометры разделяются на промышленные (технические),лабораторные и образцовые.

Действие манометрических термометров основано на зависимости давления жидкости, газа или пара с жидкостью в замкнутом объеме (термосистеме) от температуры.

В зависимости от заключенного в термосистеме рабочего вещества манометрические термометры разделяются на газовые, жидкостные и конденсационные. Выбор рабочего вещества производится исходя из заданного диапазона показаний и условий измерения.

Схема показывающего манометрического термометра приведена на рисунке 1.

Термосистема прибора, заполненная рабочим веществом, состоит из

термобаллона 1, погружаемогопогружаемого в измеряемую среду, манометрической трубчатой пружины 2, воздействующей посредством тяги 3 на указательную стрелку 4, и капилляра 5, соединяющего пружину с термобаллоном.

Термобаллон представляет собой металлическую трубку, закрытую с одного конца, а с другого соединенную с капилляром. Посредством съемного штуцера 6 с резьбой и сальником термобаллон устанавливается в трубопроводах, баках и т. п. Возможна установка его и в защитной гильзе. При нагреве термобаллона увеличение давления рабочего вещества передается через капилляр трубчатой пружине и вызывает раскручивание последней до тех пор, пока действующее на нее усилие, пропорциональное разности давлений в системе и окружающем воздухе, не уравновесится силой ее упругой деформации.

По сравнению с ртутными термометрами существенными преимуществами манометрических термометров являются: автоматическая запись показаний, возможность установки прибора на некотором расстоянии от места измерения благодаря капилляру и большая механическая прочность.

Действие термоэлектрических термометров основано на свойстве металлов и сплавов создавать термоэлектродвижущую силу (термо - э. д. с), зависящую от температуры места соединения (спая) концов двух разнородных проводников (термоэлектродов), образующих чувствительный элемент термометра - термопару. Располагая законом изменения термо - э. д. с. термометра от температуры и определяя значение термо - э. д. с. электроизмерительным прибором, можно найти искомое значение температуры в месте измерения.

Термоэлектрический термометр, состоящий из двух спаянных и изолированных по длине термоэлектродов, защитного чехла и головки с зажимами для подключения соединительной линии, является первичным измерительным преобразователем.

В качестве вторичных приборов, работающих с термоэлектрическими термометрами, применяются магнитоэлектрические милливольтметры и потенциометры.

Термоэлектрические термометры широко применяются в энергетических установках для измерения температуры перегретого пара, дымовых газов, металла труб котлоагрегатов и т.

Термометр сопротивления, чувствительный элемент которого состоит из тонкой спиральной проволоки (платина, медь), изолированной и помещенной в металлический защитный чехол с головкой для подключения соединительных проводов, является первичным измерительным преобразователем, питаемым от постороннего источника тока. В качестве вторичных приборов, работающих с термометрами сопротивления, применяются уравновешенные и неуравновешенные измерительные мосты и магнитоэлектрические логометры.

Контрольные вопросы

1.Дайте определение температуре.

2.От чего зависит температура?

3. Как производят определение температуры вещества?

4.Какие свойства рабочих тел меняются с изменением температуры и не подвержены влиянию других факторов и легко поддаются измерению?

5.Перечислите приборы для измерения температуры и их диапазон показаний.

6. На каких свойствах и принципах основана работа этих приборов?

7. Перечислите разновидность манометрических термометров.

8.Их достоинства по сравнению с ртутными.

9. Из каких элементов состоит термоэлектрический термометр?

10. Чем являются в автоматизированных системах термоэлектрические термометры?

11.Какие приборы работают в паре с термоэлектрическими термометрами?

12. Из каких элементов состоит термометр сопротивления?

13.Какие приборы используются в качестве вторичных  с термометрами сопротивления?

.

Практическая работа

Тема: Изучение конструкции и марок  низковольтных кабелей и проводов.

Цель: Изучить конструкцию и типы низковольтных кабелей, их маркировку и способы прокладки.

Теория.

# Кабелем называют одножильный или чаще многожильный изолированный провод специальной конструкции в герметической оболочке.

# Силовой кабель предназначен для передачи по ним на расстояние электроэнергии, используемой для питания электрических установок.

# Силовой кабель состоит из следующих основных элементов: токопроводящих жил, изоляции, оболочек и защитных покровов. Помимо основных элементов в конструкцию силовых кабелей могут входить экраны, нулевые жилы, жилы защитного заземления и заполнители.

Токопроводящие жилы предназначены для прохождения электрического тока, они бывают основными и нулевыми. Основные жилы применяются для выполнения основной функции кабеля — передачи по ним электроэнергии. Нулевые жилы предназначены для протекания разности токов фаз (полюсов) при неравномерной их нагрузке. Они присоединяются к нейтрали источника тока.

Жилы защитного заземления являются вспомогательными жилами кабеля и предназначены для соединения не находящихся под рабочим напряжением металлических частей электроустановки, к которой подключен кабель, с контуром защитного заземления источника тока.

Кабельные линии делятся на открытые, в кабельных сооружениях, скрытые.

Внутри кабельных сооружений и производственных помещений предусматривают прокладку кабелей на стальных конструкциях различного исполнения (рис. 1).

Таблица №1	Марки и конструкция низковольтных кабелей

| Марка кабеля | Конструкция низковольтного кабеля |
| --- | --- |
| ВВГ АВВГ | Жилы - однопроволочный медный проводник; алюминиевый Изоляция - ПВХ пластикат; Наружная оболочка - ПВХ пластикат. |
| ВВГ-П АВВГ-П | Жилы - однопроволочный медный проводник; алюминиевый Изоляция -ПВХ пластикат. Изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости; Наружная оболочка - ПВХ пластикат. |
| ВВГнг АВВГнг | Жилы - однопроволочный медный проводник; алюминиевый Изоляция - ПВХ пластикат; Наружная оболочка - ПВХ пластикат пониженной горючести. |
| ВВГнг-П АВВГнг-П | Жилы - однопроволочный медный проводник; алюминиевый Изоляция - ПВХ пластикат.Изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости; Наружная оболочка - ПВХ пластикат пониженной горючести. |
| КГ | Жила - скрученная из медных или медных луженых проволок; Обмотка - из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э; Изоляция – резина на основе натурального и бутадиенового каучуков; Оболочка - резина на основе изопренового и бутадиенового каучуков. |

Рис.1  Схема кабеля АВВГ

Кабель изготавливают 1-, 2-, 3-, 4-жильным, с заземляющей, с нулевой жилами или без них.

Конструкция кабеля КГ (рис.2)

Рис. 2  Схема кабеля КГ

Силовой гибкий кабель КГ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц.

Какие элементы кабеля изображается на рис.1 и рис.2?

Токоведущая жила

Изоляция

Оболочка

Жила заземления

- на настенных конструкциях    (а)

- лотках, (б)

- в коробах, (в)

- укрепленных на стенах

Рис.3 Способы прокладки кабеля.

Таблица №2  Условное обозначение силовых кабелей

| Конструкция кабеля | Место символа в обозначении марки кабеля |  |  | Значение символа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 буква | 2 буква | в конце |  |
| Токопроводящая жила | ? ? |  |  | Алюминий медь |
| Изоляция жил |  | ? |  | Резина |
|  |  | ? |  | Полихлорвинил |
|  |  | ? |  | Полиэтилен |
| Защитная герметичная оболочка |  |  | ? ? ? ? | Алюминий Свинец Полихлорвинил Найрит |
| Броня |  |  | ? | Стальная лента |
|  |  |  | ? | Проволока |
|  |  |  | ? | Без джутового покрова поверх брони (голый) |
|  |  |  | ? | Для прокладки в трубах |
| Отдельно освинцованные жилы | ? |  |  |  |

Электропроводками называются сети постоянного и переменного тока напряжением до 1 кВ, выполняемые изолированными проводами, а также небронированными кабелями мелких (до 16 мм2) сечений с резиновой и пластмассовой изоляцией. Выполняются установочными и монтажными проводами.

Все электропроводки внутри зданий разделяются на открытые и скрытые.

Открытая электропроводка, т.е. проложенная по поверхностям стен и потолков, по конструкциям сооружений и т. п., имеет много конструктивных исполнений.

Из большого числа различных способов открытой электропроводки для промышленных предприятий основными являются прокладка в специальных лотках, коробах и различных трубах, а также на тросах.

Значительно реже применяется открытая электропроводка внутри помещений на роликах и изоляторах.

Рис.4  Установочные провода с резиновой изоляцией : а — марки ПР, б— марки ПРГ

Какие элементы изображены на рис.4

а — марки ПР,

— изоляция из вулканизированной резины

— однопроволочная жила

— оплетка из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом

б — марки ПРГ:

— изоляция из вулканизированной резины,

— оплетка из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом,

— многопроволочная жила,

— покрытие (обмотка) из прорезиненной ленты

Таблица № 3

В марках проводов и шнуров буквы обозначают конструктивную часть и вид изоляции провода или шнура, а цифры указывают величину напряжения, для которого может применяться данный провод. Провода для электрических установок марки ПВ имеют цифровые индексы 1; 2; 3 и 4. Данные цифры обозначают степень гибкости проводов. Чем выше, тем провод более гибкий.

Тросовыми называют открытые электропроводки, выполненные изолированными и защищенными проводами и кабелями, подвешенными к стальному тросу, или специальными проводами (АРТ), которые имеют между тремя или четырьмя свитыми жилами собственный несущий оцинкованный трос.

Таблица №4 марки и конструкция установочных проводов

| Марка | Конструкция | Область применения |
| --- | --- | --- |
| ПВ | Жила - медная Изоляция - полихлорвиниловый пластикат | Осветительные и силовые сети внутри помещений при температуре не выше 40’ С, в сырых и особо сырых помещениях и для вторичных цепей на напряжения 380 и 660 В переменного тока |
| АПВ | Жила - алюминиевая Изоляция - полихлорвиниловый пластикат | То же |
| АПП | Жила - алюминиевая Изоляция -полиэтиленовая | То же |
| АППВ | Провод плоский Жила - алюминиевая Изоляция - полихлорвиниловый пластикат | То же |
| ППВ | Провод плоский Жила - медная Изоляция - полихлорвиниловый пластикат | То же, но только для осветительных сетей |
| АППН | Провод плоский Жила - алюминиевая Изоляция - полихлорвиниловая | То же, но только для осветительных сетей |
| ПГВ | Провод гибкий Жила - медная Изоляция - полихлорвиниловая | Осветительные и силовые сети внутри помещений на напряжения 380 и 660 В |
| ПП | Провод гибкий Жила - медная Изоляция - полиэтиленовая | То же |
| АРТ | Жила -алюминиевая Изоляция -резиновая С несущим троссом | Используется для прокладки внутри помещений в сетях напряжения 660 В, где требуется повышенная механическая прочность, при температуре окружающей среды от 40° С до +50° С. |

Концы несущего троса надежно прикрепляются к строительным элементам зданий и сооружений с помощью тросовых натяжных  анкеров  (рис.10), ( крепят, регулируют  натяжение троса).

Рис. 6 Тросовый натяжной анкер: 1 - натяжная муфта; 2 – коуш; 3 – тросовый болтовой зажим; 4 – трос

Порядок выполнения работы.

1.Внимательно прочитайте инструкцию по выполнению данной практической работы.

2.Ответьте на контрольные вопросы.

3. Зарисуйте рис.1 и рис.2, обозначив элементы кабеля.

4.Зарисуйте рис.3

5.Перечертите таблицу № 2 в тетрадь и заполните ее ( там , где стоит вопросительный знак).

6.Зарисуйте  рис.4 (а и б) в  виде схемы ( пример рис. 1 и 2), обозначив элементы провода.

7. На рис.5 изображен тросовый провод АРТ. Зарисуйте его схему с указанием его элементов.

8. Зарисуйте рис.6 с обозначением элементов.

9. Перечертите таблицы № 1 и 3 в тетрадь.

Контрольные вопросы.

- Что такое кабель?

- Что называется электропроводкой?

- Перечислите способы прокладки кабеля.

- Из каких элементов состоит кабель?

- Для чего предназначены токопроводящие, нулевые  и заземляющие жилы кабеля?

- Расшифруйте ВВГнг (ож)-0,66 кВ 3х1,5.

- Какие марки провода прокладывают в цеховых электрических сетях непосредственно по несгораемым поверхностям?

- Какие марки провода прокладывают в цеховых электрических сетях на роликах и изоляторах?

- Какие марки провода прокладывают в цеховых электрических сетях в пластмассовых и стальных трубах и металлорукавах?

- Какие марки провода прокладывают в цеховых электрических сетях в коробах и на лотках.

- Из каких элементов состоят провода?

- Перечислите способы прокладки электропроводки.

- Расшифруйте АППВ 2*2,5.

- Чем отличается провод ПВ- 1 от ПВ-3?

Отчет должен содержать:

1.Название

2. Цель

3.Ответы на контрольные вопросы

4.Рисунки 1, 2, 3, 4 (в виде схемы) 5 ( в виде схемы)  и рис. 6

5.Таблицы 1, 2, 3